## 封-1 招标工程量清单封面
| 广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 | 第 1 页 共 1 页
一、文件编制依据 1.本工程依据建设单位提供的招标文件和电子版图纸； 二、工程计价依据 1.本工程按清单计价模式编制，执行国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； 2.计价定额执行《广东省建筑装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》； 3.工程增值税按9%计取；
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 气体灭火系统
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 室内消火栓系统
1.4 | 自动喷水灭火
1.5 | 消防排烟系统
1.6 | 天花更换及其它
1.7 | 应急疏散照明
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
气体灭火系统
1 | 030902009001 | 30L悬挂式灭火装置GQQ30/2.5-30 | 1.无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 30 2.安装：悬挂式 |  | 套 | 1
2 | 030902009002 | 70L柜式灭火装置GQQ70/2.5-71 | 1.无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70 2.安装：柜式 |  | 套 | 1
3 | 030703007020 | 泄压口400*400 | 1.泄压口400*400 2.安装 3.其它： |  | 个 | 2
4 | 030902009003 | 七氟丙烷灭火剂 HFC-227ea | 1.七氟丙烷灭火剂 HFC-227ea |  | KG | 110
5 | 030904009002 | 灭火控制器 | 1.灭火控制器 2.区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 |  | 台 | 2
6 | 030904008017 | 输出模块 | 1.输出模块 2.单输入、单输出模块安装 |  | 个 | 4
7 | 030412004006 | 放气指示灯 | 1.放气指示灯 2.安装 |  | 套 | 2
8 | 030904003007 | 气体启停按钮 | 1.气体启停按钮 2.按钮安装 |  | 个 | 2
9 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.声光报警器 2.声光报警器安装 |  | 个 | 4
10 | 030904001011 | 点型感烟火灾探测器 | 1.点型感烟火灾探测器 2.点型探测器安装 感烟 |  | 个 | 2
11 | 030904001012 | 点型感温火灾探测器 | 1.点型感温火灾探测器 2.点型探测器安装 感温 |  | 个 | 2
12 | 030411004032 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.型号:WDZN-RVS-2x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 50
13 | 030411004033 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BV-2X2.5 3.配线、敷设 |  | m | 80
14 | 030411001007 | 配管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 50
15 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 |  | 点 | 2
气体灭火系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
16 | 030904012002 | 火灾报警器联动控制器 | 1.火灾报警器联动控制器（琴台式） 2.安装 3.接线 4.调试 |  | 台 | 1
17 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 2.安装 3.接线 4.调试 |  | 台 | 1
18 | 030904009001 | 手动控制盘 | 1.名称：手动控制盘 2.其他满足设计规范及图纸要求 |  | 台 | 1
19 | 030904014001 | 消防广播主机 | 1.名称:消防广播主机(含功放等附件) 2.其他满足设计规范及图纸要求 |  | 台 | 1
20 | 030904016001 | 消防电源 | 1.名称：消防电源 2.规格：DC24V 3.其他满足设计要求及图纸要求 |  | 套 | 1
21 | 030904014002 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机 2.其他满足设计规范及图纸要求 |  | 台 | 1
22 | 030904008011 | 接线端子箱 | 1.接线端子箱 2.箱体制作 3.焊、压接线端子 4.补刷油漆 5.接地 |  | 个 | 5
23 | 030904008012 | 隔离模块 | 1.短路隔离器 2.制作 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.接地 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030904001009 | 点型感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:贴楼板 3.工程内容: 4.底座安装 5.烟感安装 6.校接线 7.编码 8.烟感调试 |  | 个 | 221
25 | 030904001010 | 点型感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:贴楼板 3.工程内容: 4.底座安装 5.烟感安装 6.校接线 7.编码 8.烟感调试 |  | 个 | 6
26 | 030904003005 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称:消火栓直接起泵按钮 2.安装方式:走道消火栓旁墙壁距离地面1.5m安装 3.工程内容: 4.底座安装 5.按钮安装 6.校接线 7.编码 8.按钮调试 |  | 个 | 27
27 | 030904003006 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.安装方式:走道墙壁距离地面1.5m安装 3.工程内容: 4.底座安装 5.按钮安装 6.校接线 7.编码 8.按钮调试 |  | 个 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:走道墙壁距离地面1.9m安装 3.工程内容: 4.底座安装 5.声光报警器安装 6.校接线 7.编码 8.声光报警器调试 |  | 个 | 27
29 | 030904006004 | 119外线报警电话 | 1.名称：119外线报警电话 2.安装方式：安装 |  | 部 | 1
30 | 030904006003 | 消防电话（分机） | 1.名称:消防电话（分机） 2.安装方式:挂装 |  | 部 | 3
31 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器) 2.安装方式:贴墙 3.工程内容: 4.底座安装 5.广播安装 6.校接线 7.编码 8.广播调试 |  | 个 | 35
32 | 030904008014 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:模块箱内 3.工程内容: 4.底座安装 5.输入输出模块安装 6.校接线 7.编码 8.输入输出模块调试 |  | 个 | 13
33 | 030904008015 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.安装方式:模块箱内 3.工程内容: 4.底座安装 5.输入模块安装 6.校接线 7.编码 8.输入模块调试 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030904008016 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.安装方式:模块箱内 3.工程内容: 4.底座安装 5.输入模块安装 6.校接线 7.编码 8.输入模块调试 |  | 个 | 4
35 | 030411004024 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.型号:WDZN-RVS-2x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 3120
36 | 030411004025 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.型号:ZR-RVS-2x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 606
37 | 030411004026 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BV-2X2.5 3.配线、敷设 |  | m | 1944
38 | 030411004027 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.型号:WDZN-RVVP-2x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 1116
39 | 030411004028 | 联动控制线 | 1.名称:联动控制线 2.型号:WDZN-KVV-7x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 100
40 | 030408002003 | 联动控制线 | 1.名称:联动控制线 2.型号:WDZN-KVV-4x1.5 3.配线、敷设 |  | m | 150
41 | 030411001005 | 金属软管 | 1.综合敷设方式 2.管件、支架、线盒、油漆、防火涂料、接地等 |  | m | 230
42 | 030411001001 | 线管SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.其它:综合考虑 |  | m | 3010
43 | 030411001003 | 线管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.其它:综合考虑 |  | m | 230
44 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装 |  | 个 | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统装置调试 500点以下 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
室内消火栓系统
46 | 030901001012 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN200mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 9
47 | 030901001013 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 413
48 | 030901001014 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 150
49 | 030901001018 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 2
50 | 030901001015 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 147
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030901001017 | 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 2
52 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.管道刷油:大红漆两遍、调和漆两遍 |  | m | 723
53 | 030901013001 | 灭火器（箱） | 1.形式:放置式 2.规格、型号:手提式灭火器MF/ABC5 |  | 组 | 27
54 | 030901010002 | 室内消火栓箱 | 1.安装部位:室内 2.名称:单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.附件材质、规格:组合箱 |  | 套 | 27
55 | 030901010003 | 天面试验栓 | 1.名称：天面试验栓 2.安装： |  | 套 | 1
56 | 031006001001 | 室内消火栓水泵设备 | 1.消火栓水泵：Q=30L/s,H=60m, K=30Kw XBD6.0/30-100L 2.本体采购、安装 3.支架及附属配件安装 4.隔振垫柔性连接 5.泵拆装检查、接线、调试 6.二次灌浆 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031006002001 | 消火栓稳压泵设备 | 1.稳压设备Q=1l/s H=50m N=2.2KW XBD5.0/1-25GDL 2.本体采购、安装 3.支架及附属配件安装 4.隔振垫柔性连接 5.泵拆装检查、接线、调试 6.二次灌浆 |  | 套 | 2
58 | 030404015001 | 消火栓水泵控制柜 | 1.消火栓水泵控制柜 2.功率：30KW 3.安装 4.接线、调试 |  | 台 | 1
59 | 030404015002 | 消火栓稳压泵控制柜 | 1.消火栓稳压泵控制柜 2.功率：2.2KW 3.安装 4.接线、调试 |  | 台 | 1
60 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.类型:消火栓水泵接合器SQD100自带止回阀及安全阀 2.规格、压力等级:DSQD150-1.6 |  | 套 | 2
61 | 031003003016 | 消声止回阀DN150 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
62 | 031003003017 | 消声止回阀DN50 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹法兰连接 |  | 个 | 2
63 | 031003003018 | 消声止回阀DN200 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
64 | 031003010003 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN50 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 4
65 | 031003010004 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN150 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 2
66 | 031003010005 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN200 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031003008005 | 偏心异径管 | 1.规格、压力等级：偏心异径管 DN200 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 2
68 | 031003008006 | 偏心异径管 | 1.规格、压力等级：偏心异径管 DN50 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 4
69 | 031003008007 | 同心异径管150 | 1.规格、压力等级：同心异径管150 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 2
70 | 031003008008 | 同心异径管50 | 1.规格、压力等级：同心异径管50 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 4
71 | 031003003020 | 泄压阀 DN100 | 1.规格、压力等级:泄压阀 DN100 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质： |  | 个 | 1
72 | 031003013001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.安装 |  | 组 | 1
73 | 031003013002 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.安装 3.包含：取源部件、表弯、表盘 |  | 组 | 8
74 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.型号、规格:浮标液面计 |  | 组 | 1
75 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
76 | 031003003014 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹、法兰连接 |  | 个 | 4
77 | 031003003003 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
78 | 031003003004 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031003003001 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 20
80 | 031003003005 | 闸阀DN200 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
81 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 DN25 |  | 个 | 1
82 | 031002003002 | 波纹管 | 1.类型:波纹管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
83 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.材质:按设计要求 |  | kg | 220
84 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.刷油 2.管道支架刷油 |  | kg | 295
85 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 1.名称：消火栓系统调试 |  | 点 | 1
室内消火栓系统合计
自动喷水灭火
86 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 1643
87 | 030901001002 | 水喷淋镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 924
88 | 030901001003 | 水喷淋镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 151
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030901001004 | 水喷淋镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 152
90 | 030901001005 | 水喷淋镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 81
91 | 030901001006 | 水喷淋镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 159
92 | 030901001007 | 水喷淋镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 230
93 | 030901001008 | 水喷淋镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 416
94 | 030901001010 | 水喷淋镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN200mm 4.连接方式:卡箍连接 5.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.管道刷油:大红漆两遍、调和漆两遍 |  | m | 3765
96 | 030901003001 | 上喷头 | 1.有、无吊顶 2.材质: 3.型号、规格: DN15mm |  | 个 | 804
97 | 030901003002 | 下喷头 | 1..有、无吊顶 2.材质: 3.型号、规格: DN15mm |  | 个 | 546
98 | 031006001002 | 喷淋增压泵 | 1.喷淋增压泵XBD6.0/30-100L Q=30L/s,H=60m, K=30Kw 2.本体采购、安装 3.支架及附属配件安装 4.隔振垫柔性连接 5.泵拆装检查、接线、调试 6.二次灌浆 |  | 套 | 2
99 | 031006002002 | 喷淋稳压泵 | 1.稳压泵XBD5.0/1-25GDL Q=1l/s H=50m N=2.2KW 2.本体采购、安装 3.支架及附属配件安装 4.隔振垫柔性连接 5.泵拆装检查、接线、调试 6.二次灌浆 |  | 套 | 2
100 | 030404015003 | 喷淋水泵控制柜 | 1.喷淋水泵控制柜 2.功率：30KW 3.安装 4.接线、调试 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030404015004 | 喷淋稳压泵控制柜 | 1.喷淋稳压泵控制柜 2.功率：2.2KW 3.安装 4.接线、调试 |  | 台 | 1
102 | 030901012004 | 喷淋水泵接合器 | 1.类型:喷淋水泵接合器SQD100自带止回阀及安全阀 2.规格、压力等级:DSQD150-1.6 |  | 套 | 2
103 | 031003003021 | 消声止回阀DN150 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
104 | 031003003022 | 消声止回阀DN50 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹法兰连接 |  | 个 | 2
105 | 031003003024 | 消声止回阀DN100 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
106 | 031003010006 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN50 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 4
107 | 031003010007 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN150 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 2
108 | 031003010008 | 柔性橡胶接头 | 1.规格:柔性橡胶接头 DN200 2.连接形式:卡箍法兰连接 |  | 个 | 2
109 | 031003008011 | 偏心异径管 | 1.规格、压力等级：偏心异径管 DN200 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 2
110 | 031003008012 | 偏心异径管 | 1.规格、压力等级：偏心异径管 DN50 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 4
111 | 031003008013 | 同心异径管150 | 1.规格、压力等级：同心异径管150 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 2
112 | 031003008014 | 同心异径管50 | 1.规格、压力等级：同心异径管50 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质：铸铁 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031003003025 | 泄压阀 DN100 | 1.规格、压力等级:泄压阀 DN100 2.连接形式:卡箍法兰连接 3.材质： |  | 个 | 1
114 | 031003013003 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.安装 |  | 组 | 1
115 | 031003013004 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.安装 3.包含：取源部件、表弯、表盘 |  | 组 | 8
116 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
117 | 031003003026 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹、法兰连接 |  | 个 | 4
118 | 031003003027 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
119 | 031003003028 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
120 | 031003003029 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
121 | 031003003030 | 闸阀DN200 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
122 | 031003001004 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 DN25 |  | 个 | 2
123 | 031002003004 | 波纹管 | 1.类型：波纹管 |  | 个 | 8
124 | 030901004001 | 湿式报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 DN150 2.型号、规格:卡箍法兰连接 |  | 组 | 2
125 | 030703022001 | 信号闸阀 DN150 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
126 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
127 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030901008003 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 |  | 组 | 3
129 | 031002001003 | 管道支架制作安装 | 1.材质:按设计要求 |  | kg | 1125
130 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.刷油 2.管道支架刷油 |  | kg | 1500
131 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 |  | 点 | 1
自动喷水灭火合计
消防排烟系统
132 | 030701003025 | 轴流式排烟风机 | 1.名称：轴流式排烟风机 2.型号：风量:45000m^U3^U/h 全压:623Pa 功率:11KW 3.减震方式：弹簧减震 4.含风管软接头，材质详见设计图纸要求 |  | 台 | 1
133 | 030503003005 | 风机控制柜 | 1.名称：风机控制柜 2.型号：11KW 3.安装、接线 |  | 台 | 1
134 | 030703001026 | 280℃排烟防火阀 | 1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1600*400 3.制安、安装 4.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 1
135 | 030703007008 | 电动百叶排烟口 | 1.名称：电动百叶排烟口 2.规格：（600+250）*600 3.制安、安装 4.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 8
136 | 030703007019 | 防雨百叶 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1600*400 3.制安、安装 4.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管 2.材质、厚度：镀锌钢板、(δ=1.0mm以内咬口)内容：具体做法详见设计图纸要求 4.风管检查孔制作 5.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 300
138 | 031002001004 | 管道支架制作安装 | 1.材质:按设计要求 |  | kg | 140
139 | 030704001001 | 防火控制装置调试 | 1.名称：防火控制装置调试、电动防火阀、电坳排烟阀 |  | 个 | 9
140 | 030704001002 | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 |  | 个 | 1
消防排烟系统合计
天花更换及其它
141 | 011606003003 | 铝扣板天花拆除、安装 | 1.拆除原有铝扣板天花换新 2.保护性拆除铝扣板天花换新 3.规格：铝扣板天花600*600 |  | m2 | 1993.2
142 | 011606003004 | 铝扣板天花拆除及金属格栅天花安装 | 1.拆除原有铝扣板天花 2.换新金属格栅天花 3.格栅天花规格：高100mm+宽50mm,间隙100mm |  | m2 | 2676.3
143 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.原有消防管道拆除 |  | m | 4490
144 | 011703001003 | 垃圾清理 | 1.垃圾清理 |  | 项 | 1
145 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 保护管 |  | 处 | 64
146 | 010802003001 | 甲级防火门 | 1.门类型:甲级防火门 2.防护层材料种类:红丹防锈漆两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 4.五金材料:管子拉手、门锁(型号详见设计图1／20) |  | m2 | 8.2
147 | 011613001001 | 灯具拆除重新安装 | 1.天花灯具拆除、安装 |  | 套 | 480
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 010401001001 | 防火墙砌筑 | 1.垫层材料种类、厚度:C10混凝土、厚240mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆掺无机铝盐防水剂、厚20mm |  | m3 | 31
149 | 011201001001 | 墙面 | 1.墙体类型:墙面 2.装饰面材料种类:满刮腻子胶两遍 3.刷油漆 |  | m2 | 70
150 | 031301012001 | 消防工程第三方检测费 | 1.名称：由第三方消防技术服务公司进行的检测 |  | 项 | 1
天花更换及其它合计
应急疏散照明
151 | 030404022001 | 应急照明控制器 | 1.名称、型号:应急照明控制器 2.规格 |  | 台 | 1
152 | 080901010001 | 应急照明集中电源 | 1.名称、型号:A型集中电源 2.规格 |  | 台 | 1
153 | 030404017001 | 应急照明双电源配电箱 | 1.名称、型号应急照明双电源配电箱 2.规格:外形尺寸 3.挂墙式安装 |  | 台 | 1
154 | 030412004001 | 集中控制型集中电源疏散照明灯 | 1.名称：疏散照明灯（A型）（DC36V） |  | 套 | 116
155 | 030412004002 | 集中控制型集中电源安全出口标志灯 | 1.名称：安全出口标志灯（DC36V） |  | 套 | 4
156 | 030412004003 | 集中控制型集中电源楼层标志灯 | 1.名称：楼层标志灯（DC36V） |  | 套 | 12
157 | 030412004004 | 集中控制型集中电源方向标志灯 | 1.名称：方向标志灯（DC36V） |  | 套 | 88
158 | 030412004005 | 集中控制型集中电源疏散出口标志灯 | 1.名称：疏散出口标志灯（DC36V） |  | 套 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030411001006 | 线管SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.其它:综合考虑 |  | m | 2200
160 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2x2.5 3.配线、敷设 |  | m | 3300
应急疏散照明合计
分部分项合计
措施项目
161 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市残疾人就业培训服务中心消防系统维护维修采购项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13