阳江市人民医院院区升级改造信息化基础设施与管控平台项目    需求书

第一部分 商务要求

一、项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市人民医院院区升级改造信息化基础设施与管控平台项目 | 1项 | 自采购合同签订后且满足进场施工条件之日起180个日历日内完工（包括供货、安装调试、培训）。 | 人民币12796652.8元 |

二、投标人要求：

（1）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

(4) 本项目不接受联合体投标.

三、报价要求：

（1）货物为合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

（2）报价为产品设备送达采购方指定地点、经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括设备制造、运输、采购保管、安装、调试、免费期质保、税收以及售后服务等费用，并提供税务发票，采购人不再另行支付任何其他费用，如有特殊情况应予以说明。

四、售后服务要求

（1）项目包含1年质保期，质保期从验收合格之日计算。设备提供三年保修期。保修期从验收合格之日计算，保修期内所有非人为故意损坏的故障维修均由设备原厂家提供保修，保修期内出现的故障在一个月内不能修复的，在接到采购人通知后免费更换同型号的设备，完工期与投标文件的承诺相同。

（2）需安装调试的设备，投标人负责组织协调相关技术部门落实。设备到货后完成安装、调试及用户操作人员的现场操作、维护培训，培训人数2人以上，达到用户操作人员熟练操作为止。

（3）投标人应列出所投设备在日常使用中的常见故障（提供设备常见故障及排除方法列表），并承诺指派专业技术人员对使用单位的维保人员进行相关培训，培训的内容应为《常见故障及排除方法列表》中所列的所有内容，并保证达到用户操作人员熟练操作为止。

（4）投标人接到采购人提出的维修或技术支持要求，必须30分钟内响应，如2小时内不能通过相关手段解决问题，必须4小时内到达用户现场处理问题，如到达用户现场24小时内未能解决问题，必须提供相关的备件替换保证采购人正常使用，直至解决问题为止。

五、验收：

验收工作由本项目验收工作小组负责，验收工作小组由采购人指定人员组成。本项目完成具备验收条件后，由中标人提出验收申请，验收工作小组在 7 个工作日内组织统一验收：

1.中标人提供的所有系统设备和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

2.所有设备必须有相应的详细中文说明书。

3.采购人有权拒绝接受任何不合格的设备和服务，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。

4.中标人应保证，在提供本项目的系统设备、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生纠纷；如果中标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

5.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的系统设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。

6.使用验收（1）使用单位对系统设备使用、运行情况作说明，提供验收报告；（2）由采购人相关业务部门组织进行功能性检测并签署验收单。

六、付款方式

1.预付款：签订合同之日起7个工作日内，支付合同总价的30%；

2.设备到货款：安装设备到达施工现场，提交全部核验材料后15个工作日内支付合同总价的30%；

3.验收款：设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后15个工作日内支付合同总价的40%；

4.中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）中标通知书；（2）合同；（3）中标人开具的正式发票；（4）验收报告（加盖采购人公章）。（申请预付款时无需提供）

第二部分 技术要求

一、项目概况：

1.项目名称

阳江市人民医院院区升级改造信息化基础设施与管控平台项目

2.采购单位

阳江市人民医院

3.项目地点

广东省阳江市江城区东山路42号

4.项目实施范围

阳江市人民医院院区升级改造信息化基础设施与管控平台项目对旧住院楼以及感染楼进行改造。项目位于阳江市人民医院地块西南角，原为住院楼，因使用年限较久，需重新改造，以满足新的规范及使用要求。

旧住院楼建筑高度51.1米（首层层高4.2米，建筑面积2241.9㎡；二层层高3.5米，建筑面积2292.1㎡；三层层高3.5米，建筑面积1392.4㎡；四层至十一层的每层层高3.3米，每层建筑面积1418.1㎡；十二层层高3.3米，建筑面积1392.4㎡；十三层层高4.2米，建筑面积1436.7㎡）。床位数606张。

感染楼建筑高度16.8米（首层层高3.6米，建筑面积1,723.8㎡；二层至五层的每层层高3.3米，每层建筑面积1,723.8㎡）。床位数217张。

二、项目内容

本项目内容（包括但不限于）：具体为“采购需求书”及设计图纸范围内和货物及材料量清单所含的全部内容。包括：图纸深化、各设备材料运输、装卸及其现场存储安装、调试、验收、维护、技术培训、技术服务与支持、维护保养等售后服务。

具体内容如下：

| 1 | 信息设施系统 | 综合布线系统 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 计算机网络系统 |
|  |  | 病区护理大屏 |
|  |  | 机房建设（包含弱电系统配电、防雷与接地） |
|  |  | 时钟系统 |
| 2 | 安全防范系统 | 视频监控系统 |
| 3 | 综合运营系统 | 信息发布及IPTV系统 |
|  |  | 建筑设备监控系统 |
|  |  | BIM智慧运维平台 |

三、系统配套原则

1、友好性原则

系统设计方案应采用较为科学的硬件设备，能够使用户友好的自动化使用；使系统能集成化，保障各部分的有机结合，高效率动作。系统中所采用的设备应代表现阶段的主流产品，确保方案所涉及的内容具有长期的时效性；

2、集成性和可扩展性原则

在系统设计中充分考虑整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享，确保智能系统总体结构的科学性，合理性，可扩展性和兼容性，使院区的整个智能化水平可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高；

3、标准化和模块化原则

所有系统设计严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置，并根据院区智能系统总体结构要求，将各子系统结构化和标准化；

4、安全性与可靠性原则

系统设计、设备选型、调试、安装等环节都应严格执行国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求，贯彻质量条例，保证系统的可靠性。系统中的设备采用高质量产品，保证系统的正常工作。提供优质的图像质量。防止项目投入使用以后，各部位设备在运行中出现正常值以上的故障率。安防系统的程序或文件要有能力阻止未授权的使用、访问、篡改，或者毁坏的安全防卫级别，硬件设备具有防破坏报警的安全性功能。

必须深刻理解院区内运作设备和系统安全可靠的重要性。在设备选择和系统设计中优先考虑安全性和可靠性。如在系统管理程序中采取严格网络等级操作措施，防止非法访问和恶意破坏；

5、服务性与便利性原则

为了方便院区对设备进行管理、操作和维护，系统需要具有更多的人性化功能的体现，使管理者和使用者能够及时掌握被控设备的动态，方便地完成操作；

6、经济合理性原则

设备选型和系统设计要确保满足采购人的需求，具有技术上的科学性、可行性和实用性，达到功能与经济相统一的优化设计；

7、产品选型

本次项目设计的智能化系统的硬件及软件产品均以国产品牌的产品为参考。四、具体的建设目标

1、建设一套适应当前使用需求、满足未来发展需要，具备科学、完整、稳定、灵活、可发展等多种特点，并具有较高的性能价格比的以通信网络为基础的一套弱电智能化系统。

2、整套信息基础、弱电智能化系统包括基础的布线传输系统、面向使用的医疗辅助系统、面向管理的楼宇控制系统等多个子系统构成的有机整体，通过项目建设，提升院区的智能化水平。

3、通过项目建设，有效支撑和提升医院的运营服务，各子系统的终端设置、使用方法等须符合医院工作流程的需要，并能够在一定程度起到辅助优化流程的作用。

4、通过项目建设，为未来智慧医院建设奠定良好基础。弱电智能化系统的技术选型、系统结构遵循模块化、开放化、标准化的原则，具备开放、灵活的特点，为日后系统的规模发展以及技术升级打好基础。

5、通过项目建设，构建绿色医院。系统运行消耗尽可能小，节约能源与人力的投入，并且充分考虑到建筑节能技术的使用，构建绿色系统，初步构建绿色、节能医院。

五、标准、规范依据

1、规范与标准

必须符合本文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

- 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015

- 《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

- 《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）；

- 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012

- 《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

- 《安全防范工程技术标准》 GB 50348-2018

- 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007

- 《城市有线广播电视网络设计规范》 GY5075-2005

- 《数据中心设计规范》GB500174-2017

- 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189－2015

- 《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）

- 《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设计标准》(T/CECS661-2020)

- 《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016年版

使用方相关的要求。

2、标准和规范的冲突处理

- 标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

- 标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

- 国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

- 如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

六、系统设备配置标准

1、成熟性：本项目主要系统设备应为国内已得到成熟应用的产品

2、同一品牌设备应选用新系列产品，不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

3、适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

4、可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

5、可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

6、高性价比：在实现系统科学性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

7、方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

七、智能化建设要求

（一）综合布线系统：

1、结构化综合布线系统一般由六个子系统组成:

工作区子系统

水平区子系统

干线区子系统

管理区子系统

设备间子系统

建筑群子系统

这六个子系统有机地结合在一起,构成一个完整的开放的布线系统。

2、设计要求：

设计完全遵循国家(国际)的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯工程的设计和施工规范(标准)，以保证医院大楼综合布线系统是一套完整的规范的信息链路

3、遵循使用要求:

在医生办公室、护士办公室、主任办公室设计专用的固定电话、内网连接、互联网连接，且内网与互联网连接必须是两套相互独立、物理隔离的专用网络，内网与互联网的各级交换机不能共用，不能有物理连接；医生及护士值班室需有互联网WIFI连接。

（二）计算机网络系统：

1、功能要求

内网与互联网连接必须是两套相互独立、物理隔离的专用网络，内网与互联网的各级交换机不能共用，不能有物理连接；医生及护士值班室需有互联网WIFI连接；

本项目计算机网络系统设置内网、外网及智能网。核心交换机沿用院区信息机房原有设备。旧住院楼和感染楼首层设备间设置汇聚交换机，接入层交换机放置于楼层弱电间，三个网络系统物理隔离。

2、系统建设要求

计算机网络系统设计必须适应当前的各项IT应用，又可面向未来信息化发展的需要，因此网络的设计必须是严谨的、符合规范的。在设计网络时需要遵循以下原则：

（1）实用性和科学性

采用科学成熟的技术满足综合智能化办公业务需求，兼顾其他相关的管理需求，尽可能采用科学的网络技术以适应更高的数据、语音、视频（多媒体）的传输需要，使整个系统能适应未来信息化的发展的需要。

（2）全可靠性和高可用性

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，尽量避免系统的单点故障。要对网络结构、网络设备、服务器设备等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与网络安全保密等技术措施提高整个网络系统的安全可靠性。

（3）灵活性和可扩展性

计算机网络系统是一个不断发展的系统，所以它必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据不断深入发展的需要，方便的扩展网络覆盖范围、扩大网络容量和提高网络的各层次节点的功能。具备支持多种通信媒体、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。

（4）开放性和互连性

具备与多种协议计算机通信网络互连互通的特性，确保本计算机网络系统的基础设施的作用可以充分的发挥。在结构上真正实现开放，基于开放式标准，包括各种局域网、广域网、计算机等，坚持统一规范的原则，从而为未来的发展奠定基础。

（5）经济性和投资保护

应以较高的性能价格比构建本计算机网络系统，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。

（6）管理性

由于系统本身具有一定复杂性，随着业务的不断发展，网络管理的任务必定会日益繁重。所以在网络设计中，必须建立一套全面的网络管理解决方案。网络设备必须采用智能化，可管理的设备，同时采用先进的网络管理软件，实现先进的分布式管理。最终能够实现监控、监测整个网络的运行情况，合理分配网络资源、可以迅速确定网络故障等。通过先进的管理策略、管理工具提高网络的运行性能、可靠性，简化网络的维护工作，从而为办公、管理提供最有力的保障。

（三）病区护理大屏：

病区护理大屏是临床护理信息的智能交互中心，实现自然流畅地获取信息的途径和交互体验，能够完整抓取到患者在医院诊治过程中的各种信息，是一种实现护理数据共享以及信息汇集的综合信息系统，使得“以病人为中心”的护理更智慧、更快捷、更高效。

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护理大屏 | 18 |

（四）机房建设：

1、实施要求

（1）旧住院大楼的各个弱电间（共13间）、1层综合布线设备间；

- （2）感染大楼的各个弱电间（共5间）、1层综合布线设备间。

2、设备间建设内容：

- （1）旧住院大楼、感染大楼

旧住院大楼：平面布置，面积大约25平方米。根据本大楼的智能化系统设置，在设备间布置2台800*1000*2000的机柜，1套30KVA UPS（不间断）电源30分钟后备，给本大楼的13个楼层弱电间的机柜、安防设备及计算机网络系统设备供电。

- 感染大楼：平面布置，面积大约16.5平方米。根据本大楼的智能化系统设置，在设备间布置2台800*1000*2000的机柜，1套20KVA UPS（不间断）电源30分钟后备，给本大楼的5个楼层弱电间的机柜、安防设备及计算机网络系统设备供电。

- （2）供配电设计

- 为保证电源可靠，机房独立供电，供电负荷按照一级负荷供电。

- 安防所有设备均由UPS供电，末端设备也由UPS供给。电池按延时30分钟配置，30分钟后的供电由发电机负责。设备间UPS配电柜需要电气专业设计医院后备回路。

- （3）装修设计

- 吊顶采用600*600铝合金微孔吸音天花。

- 地板采用600x600mm全钢防静电地板，安装高度300mm，安装地板之前进行水泥砂浆找平，然后对地表面进行防尘漆处理。

- 墙身:扇灰刷无机涂料。

- （4）防雷接地设计

- 机房电源系统采用两级电源防浪涌保护，即在市电配电柜和UPS配电柜主供电回路上安装电源防雷器。由室外引入至机房的弱电电缆也需加装避雷器。

- 根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和本建筑的情况，机房内接地采用综合接地方式，即接入大楼的综合接地。

- 机房内接地箱由一条独立的综合接地母线引入，接地电阻小于1Ω。机房内采取接地汇流排、等电位联结带等等电位接地措施。

（五）时钟系统：

1、系统要求

- 标准时钟源信号采用全球定位系统（GPS）和北斗卫星接收装置。

- 标准时钟系统规划区域为各护士站、公共区域、首层服务台等处设置子钟，电源就近由强电专业供电。并可为医院的IT网络设备及服务器、工作站进行网络授时。

- 标准时钟主要硬件包括天线及馈线、中心母钟、NTP时间服务器、子钟等。

2、功能要求

（1）同步校时功能要求：

系统可同时配置多个互联网时间服务器，并在获取时间后清除网络延时；

系统具有对多个GPS设备进行管理的功能，通过GPS做为时间源时可采集两只以上GPS设备的数据，可选择2个或以上的GPS信号源，在其中一个GPS设备损坏时可自动切换到另一个继续工作；

子钟系统具有定期自检功能，能定时自动检测整个系统的工作状况，并将检测结果上报网络母钟用户记录。子钟及线路发生故障时，网络母钟通过日志记录，并自动发送邮件报警并指示故障设备；

IT网络设备、服务器、工作站可通过网络授时从网络母钟获取标准时间；

系统可通过两种方式获取标准时间。一种通过网络，通过NTP服务器授时，另一种通过连接RS422接口获取数字时钟系统发送的单发时钟信号；

网络母钟内部软件可自动根据情况切换标准时间数据源，可自动切换GPS接收设备，可在GPS设备无信号时自动切换至母钟自身工作模式；

网络母钟具备手动校时功能；

子钟可以独立于母钟单独运行；也可接收母钟发来的标准时间信息，对其进行校对

（2）系统监控管理功能要求：

A.一般性管理功能

能够真实显示系统的网络拓扑结构，实时反映其物理连接状态及各点设备运行条件和状态；

在监控终端上可以查看本系统任何一个子系统的运行状况。其主要监控及显示的内容包括：标准时间信号接收单元、各场所子钟及传输通道的工作状态；可以对时钟系统中任何一个子钟进行必要的控制、故障存储记录及打印输出等。

B.故障管理功能

系统具有自诊断功能，并对故障进行管理，能检测到包括系统中心设备、传输通道的运行状态；对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示；并能够对全系统时钟进行点对点的控制；

当时钟系统出现故障时，维护终端能够发出声光报警，指示故障部位，并在监控终端主界面上显示主要故障内容及设备位置。告警信号能够引至相应值班室，提供给值班的工作人员，以便于系统的集中管理；

能诊断硬件或软件故障，能对硬件故障进行定位，并能指出故障所在范围及性质。能对故障状态和时间进行打印和存储记录，能显示基本故障排除原则等帮助信息；

在时钟系统维护终端上，能方便查看维护指南，在线帮助；

设有设备维修档案，记录每个故障发生的具体位置、时间、类型、维修情况等。当某个时钟工作不正常时，系统可调出它的档案，供维修人员参考。

C.配置管理功能

通过监测系统计算机能对时钟系统网络进行配置和数据设定。

D.安全管理功能

能设置不少于三种管理权限，设置了管理员级、操作员级和用户级，分级别对系统进行管理。能够保留操作日志

E.子钟功能

所有子钟均具有独立的计时功能，平时跟踪母钟工作。当子钟接收不到来自母钟发送的时间信号时，仍能依靠自身的晶振独立运行并向时钟系统管理中心发出告警。此时时钟时间的调整靠键盘来进行；

子钟的安装可吊挂、壁挂、装于支柱上等，视场所需要而定；

全面故障检测功能，若某个子钟出现故障，能够即时将故障报告给控制管理系统，并以LED指示灯告警；

数字子钟具有通讯指示装置，指示通讯状态。

- （六）视频监控系统：

- 1、功能要求

系统：旧住院监控中心设置于新住院楼安防监控室，监控中心沿用原监控电视墙、监控工作站和键盘。服务器及储存设备设置于监控室内安防机柜。

点位：主要在建筑物的主要出入口、走廊、楼梯等公共地方设置摄像机。摄像机分辨率2560x1440P，采用智能网交换机的POE供电方式。

存储：存储时间不少100天，格式为2560x1440P。

视频监控系统采用以全数字高清监控系统架构，系统前端采用高清摄像机采集信号，后端通过智能专网传输至后台，并使用IPSAN进行存储。

视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

矩阵切换和数字视频网络虚拟交换／切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。

监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录时的时间和日期。电梯轿厢内的图像显示宜包含电梯轿厢所在楼层信息和运行状态的信息。

系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录的时间和日期。

监控系统须预留接口与原有视频监控平台进行对接。

- 2、系统架构要求

（1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。系统可配置高清网络枪机、球机等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。

本项目视频监控前端主要有400万像素以上的IP网络高清摄像机、IP网络高清球机等实现医院内部各个场景2K的监控，并且摄像机的不同种类不同功能分别实现完成对医院各监控点位的视频图像采集工作，比如人脸识别，人员轨迹跟踪等。

（2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式，直接接入交换机方式（距离100米以内），点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

本项目的摄像头采用网线接入方式，而电梯摄像机则采用无线网桥方式，再接入有线网络系统。

（3）监控中心部分

监控中心是整个综合安防管理系统的管理核心，实现视频图像资源的汇聚，资源点上图，报警上墙，并对安防资源进行统一管理和调度。

其中，存储设备实现视频图像、图片的存储及调用；视频综合平台完成解码上墙和图像的拼接控制；服务器支撑综合管理平台，并通过网络键盘进行视频切换和控制，通过高清大屏实现展现。

由于本项目监控中心设置于新住院楼安防监控室，监控中心沿用原监控电视墙、监控工作站和键盘。服务器及储存设备设置于监控室内安防机柜。因此本次暂不设计让视频上墙的设备。

监控中心可采用CVR或云存储等主流存储模式对高清视频图像进行存储。小型项目或需要前端分布式存储的场景也可以采用NVR方式，解决数据落地问题。采购人可根据实际需要选择不同的存储方式。

用CVR方式存储方式，存储格式是2560x1440P，存储天数不少于100天。

- 3、场景要求

遵循科学、合理的布点规划理论，以“科学性、实战性、可持续性”为建设目标，构建“块圈严密无缝化、重点区域无遗漏、人车管控线可追踪、智能视频监控无死角”的“围圈、切块、分格、连线、定点”的安防布建模型；

在“圈线面点”布建模型建设院区内的智能视频分析系统，实现多角度、多层次立体化综合安防体系，打造协同作战的、有机的、不可割裂的整体防控体系。

（七）信息发布及IPTV系统：

1、信息发布功能要求

信息发布一体机，利用内网完成数据传输，向公众发布信息，系统包括显示、信息发布控制、屏幕分割控制、信息插播等多种功能。可以根据使用需要选购摄像机、录像机、激光视盘、电视信号或彩色扫描仪等作为信息源。

2、信息发布系统架构要求

系统组成：系统由播控工作站、流媒体服务器、遥距多媒体显控系统软件、控制器、音视频分配器、LCD显示屏以及传输网络组成。传输网络采用物业承载信息网络进行信号传输。

3、IPTV系统要求

主要在病房及示教室、会议室设置双口光纤面板电视插座。IPTV采用光纤传输方式，在病房、示教室及会议室设置IPTV信息点，前端采用2芯光纤缆敷设至弱电间，由运营商提供光纤链路对接有线电视信号。

（八）建筑设备监控系统：

1、系统要求

建筑设备监控系统是本项目智能化系统的主要组成部分之一，它通过对建筑内各主要机电设备进行集中监测和遥控，以提高建筑物的现代化管理水平。系统可实现对建筑物内的空调系统设备、通风排风设备、电梯系统、多联机、洁净设备及其他重要的机电设备的自动监测和控制，并收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据，达到提高运行效率，保证环境需要，节省能源，节省人力，最大限度安全延长设备寿命的目的。

系统监测和控制须包括以下范围：

空气处理系统（包括新风机、空调机机组、风柜等设备）

送排风系统（包括排风机，送风机等设备）

送排风管上的电动密闭阀。

负压隔离病房及其他区域的送排风系统的过滤器设置压差检测、报警装置。

2、系统设计要求

建筑设备监控系统中央控制室设立建筑设备监控系统管理站，采用标准的TCP/IP联入以太网局域网，通过以太网及相应的通讯接口实现管理站、现场控制器、第三方设备、相关子系统间及上位IBMS系统的数据通信、资源共享和综合管理功能。数据库应支持ODBC，SQL，OPC，DDE，NetDDE网络API函数库。最高级系统报警可直接通过拨号系统联入电话网，将报警信息进行远程传送。数据库可实现分层管理和软件的模块化设计，保证数据访问的安全性。没有得到授权将不能访问系统的任何数据，不同级别的授权，只能访问不同级别的数据。

3、控制级网络

建筑设备监控系统控制层设备通过BACNET MS/TP总线进行连接，连入网络控制器，从而实现与中央站的数据交换及通讯。系统能实现控制器间的通讯，即同层通讯，便于系统参数的共享及不同控制器间的联动控制。中央可通过网络控制器以信息传送至任何指定的分站。

在系统的两层结构中，无论是管理层还是控制层，均须具有同层资源共享功能（Peer to Peer）。在系统主机发生故障时，所有网络控制引擎仍须保持通讯和数据的交换，若网络控制引擎掉线，其控制网络的全部现场控制器之间必须保持点对点无主从的方式进行直接通讯，保障系统不间断的可靠运行。

（九）BIM智慧运维平台：

1、系统要求

旧住院楼以及感染楼两栋楼的建筑面积共计28719.3平方米，需完成这两栋楼的BIM数据重建，为BIM智慧运维管理平台提供全专业可视化数据基础；

基于BIM可视化技术，结合医院的综合运营管理，建立运维综合安全管理数字孪生平台基础；

集成视频监控系统、建筑设备监控系统等系统，建立医院以IoT（物联网）为基础的智慧运营安全运行监测网络系统；

建立基于BIM+IoT为基础，结合大数据、商业智能分析的医院综合后勤管理总览门户，对医院整体运营状况、安全生产等提供实时、精准、智能化的数字孪生概览信息；

基于BIM数字孪生平台+IoT（物联网）技术，建立智能可视化医院设备设施和管线全生命周期管理，保障设备设施的安全运行。

2、BIM数据重建及COBie数据整理与录入要求

医院已有的CAD图纸资料，结合现场勘查与核对，完成改建的旧住院楼和感染楼共计28719.3平方米建筑面积的BIM数据重建工作，主要包括建筑结构、新风、视频监控等专业的BIM数据，以满足房屋空间管理、设备设施与管道全生命周期管理以及安防管理可视化管理的数据需求。

3、IBMS系统集成要求

BIM智慧运维管理平台，是应建立基于BIM全专业可视化数据与物联网技术相关联的基础平台，完成集成的数据基础与数据编码体系，对物联网系统数据和异构系统进行集成与整合，完成统一的空间编码标准、组织机构设置与权限管理、设备设施和管线编码规范等基础数据字典的设置，实现IBMS（智能建筑管理系统）相关数据集成与整合。

IBMS系统集成清单如下，实施范围：旧住院楼和感染楼。

| 序号 | 对接系统 | 对接要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | RTSP、SDK |
| 2 | 建筑设备监控系统 | 支持Web Api、WebService、socket TCP、MQTT、OPC等方式对接 |