# 广州医科大学附属第三医院白云分院

# （广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购需求

- 项目概况：

项目名称：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购需求

广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院），下辖三个院区分别为机场路院区（机场路1128号）、广园路院区（广园西路344号）、三元里院区（三元里大道1148号）。

其中三元里院区无住院病房，按辖区环境监督部门管理要求实行简化备案，机场路院区以及广园路院区污水设有污水处理站。具体情况如下：

- 1.机场路院区：设计处理量450d/t，处理工艺为：格栅井——调节池——接触氧化池——砂滤池——次氯酸钠发生器消毒。

- 2.广园路院区：设计处理量150d/t，处理工艺为：格栅井——调节池——沉淀池——次氯酸钠发生器消毒。

- 项目一览表

| 服务内容 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放管理服务 | 1（年） | 其他未列明行业 |

- 报价方式

- 本项目为广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购项目，服务商必须对本项目进行报价（包括总报价及各项服务的分项报价）。

- 所需服务内容

- 1.服务内容：

- 两个院区污水站（机场路院区和广园院区）的管理服务。包含：污水处理药剂费、人工费、污水监测费、设备日常维护费、易损件维修费、人员劳保用品费、台帐制作管理费、各监管平台数据填报管理费，执行《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》中表2（附件2）的预处理标准。（附上《排污许可证》（副本））

- 2.服务明细

| - 序号 | - 内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 污水处理药剂 | - 含服务周期内两院区污水处理站设计水量内需使用的全部量的次氯酸钠消毒药剂的投加，和其他正常水量水质情况可能用到的处理药剂。 |
| - 2 | - 人员 | - 两个院区各配置1名现场值班管理人员，24小时值班制，现场主管需有相应的污/废水处理工证。应急响应时间1小时以内。 |
| - 3 | - 污水监测工作 | - 服务周期内按医院所持排污许可证中自行监测要求的每季、每月、每周、每天的相应频次开展检测工作。 |
| - 4 | - 设备日常维护 | - 设备维护保养按每周一小保，一月一大保进行，所有设备检查维护。包括但不限于格栅井清理、鼓风机的机油和皮带更换、流量计定期校准、污泥清理外运处理等。沉淀池清理，池体清洁，专人负责所有设施卫生，安全检查。 |
| - 5 | - 易损件维修/更换 | - 中标供应商承担3000元以下的易损件维修/更换费用。包括但不限于流量计探头更换、鼓风机的机油更换、消毒设备管件更换、消毒设备泵头更换等。 |
| - 6 | - 人员劳保用品 | - 含服务周期内现场值班人员所需的全部防护眼镜、防护服、劳保鞋、胶手套等劳保用品。注：防护服用途为每次作业操作需要更换所需。 |
| - 7 | - 各监管平台数据填报 | - 按合同当年度各项相关环保法规和监管的要求，负责对各监管平台相应的数据填报工作。包括但不限于全国排污许可证信息管理平台，广东省环境应急业务监管平台等。 |
| - 8 | - 台账管理 | - 按医院排污许可证规定要求开展相应频次的台帐记录填写及管理存档工作。 |
| - 9 | - 机场路院区、广园院区排水证 | - 协助医院办理医院排水许可证。自合同签订之日起30个工作日内取得两个院区有效的医院排水许可证原件。（提供承诺函，格式自拟） |
| - 10 | - 机场路院区企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | - 协助医院完成编制 企业事业单位突发环境事件应急及提交备案的工作。自合同签订之日起30个工作日内与污染物排放管理方案同步完成取得备案回执。 |

- 服务要求

- （1）服务商应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，做好各类台账的收集、归类和整理并将设施运行情况等情况定期报告给采购人。

- （2）服务商在日常管理中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

- （3）服务商应建立完善安全生产制度。

- （4）制定污水处理站所有设备的运行、操作、保养、维修规程，按照规定的工况和运转规律，正确地操作和维修保养，使设备处于良好的技术状态。

- 另因机械设备在长时期运行过程中，因摩擦、高温、潮湿和各种化学效应的作用，不可避免地造成零部件的磨损、配合失调、技术状态逐渐恶化、作业效果逐渐下降。服务公司必须准确、及时、快速、高质量地拆修，以使设备恢复性能，处于良好的工作状态。

- （5）服务商应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理站进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报告的汇总、归档。

- 服务期

- 中标后服务期为1年，具体起止日期以采购合同为准。

- 其它服务要求

- 服务商需提供近3年内的医院污水处理站管理服务项目的业绩证明，以及主管项目人员需持有相应的污/废水处理工证。

- 项目服务地点及范围

- 服务地点为广州市白云区机场路1128号及越秀区广园西路344号院内的广州市白云区妇幼保健院污水处理站，从污水处理站格栅进水口至污水处理站总出水口之间的范围。

- 合同签订

- 具体委托管理合同由中标服务商与采购人协商签订。

- 项目交接时间

- 确定中标日后15个工作日内进行合同签订，合同签订后的5个工作日内进行项目管理交接。

- 广州医科大学附属第三医院白云分院

- (广州市白云区妇幼保健院）

附件1

污水站运营服务月度考核表

考核周期： ____年____月____日 至 ____年____月____日

被考核公司： _________________________

考核人/部门： _________________________

| 项目 | 指标（分值） | 得分 | 具体考评内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 运营服务 | 员工形象（10） |  | 工作人员着工作装，衣着整洁，戴工牌 | 每发现一名员工形象未达到要求扣1分，扣完为止。 |
|  | 员工纪律（6） |  | 8小时在岗，不相关人员未出现在污水站 | 每发现1例不符合扣2分，扣完为止 |
|  | 污水站全面维护保养工作（34） |  | 1.班前班后由操作人员认真检查设备，擦拭部位和加注润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全。 2.格栅井、集水池及各类管道污泥、垃圾的及时清理。 3.设备仪器的运行、维修保养记录、水质监测记录、固体废弃物处理台账记录、污水排放记录、耗材的原始数据监测及收集、统计、整理，并记录登记造册。 4.建立设备二级维护保养标识（包括本次保养时间、下次保养时间），且标识在有效期内。 5.设备维修：日常应急性设备故障，属于一般情况的，在2小时内完成修复；如果需外出采购，在36小时内完成修复；如果需外协加工，在48小时内完成修复。 对一般的电气故障，如接触不良、开关按钮失灵等，在2小时内完成修复；中型的电气故障，如电机损坏等，在48小时内完成修复；大型的电气故障，做到在一周内完成修复。 | 每发现1例不符合扣1分，扣完为止 |
|  | 危化品管理（10） |  | 1.双人双锁； 2.出入库双人签名； 3.每月规范填写《危险化学品使用情况表》； 4.危化品数量准确； 5.危化品储存间通风情况良好； 6.工作人员熟悉危化品的应急预案。 | 每发现1例漏报或者误报扣1分，扣完为止 |
|  | 水质监测（30） |  | 1.每日至少两次水质监测（pH、余氯），且在标准范围内。 2.每季度由有资质的公司进行水质监测，监测结果达标。 3.若上级环保部门抽检水质监测结果为不合格，则水质监测指标分值为0，且上级环保部门水质监测不合格所造成费用（含复检、罚款等费用）由污水站运营服务单位全额承担。 | 每发现1例不符合扣5分，扣完为止 |
|  | 操作规范（10） |  | 1.查看在岗人员的各设备设施的操作的规范性。 2.每年至少在医院组织一次应急演练（危化品、消防、设备故障，以及模拟重要用水用电区域的停水停电应急演练等），并做好记录及分析。 3.工作人员防护到位（劳保用品等）。 | 每发现1例不符合扣1分，扣完为止 |
| 总计 |  |  | 1.发生环保局水质监测不合格的，扣除当月服务费，并由维保公司负全责（运营公司已合理提出问题，且正在实施整改期间及突发自然灾害的两种情况除外）； 2.每一单有效投诉视情节轻重扣分，至少扣1分，情节严重的，按医院相关管理制度执行。 |  |

注：乙方接受甲方的监督和管理，甲方每月对污水站运营进行考核，对不规范运作和不按合同要求执行时，甲方有权要求乙方整改纠正。考核分值在90分（含）以上，甲方支付当月全额运营服务费，分值在80-89分扣罚当月运营费用的5%，70-79分扣罚当月运营费用的10%，60-69分（含）扣罚当月运营费用的20%，分值在60分以下扣罚当月运营费用的30%，分值低于90分的，按甲方要求进行整改，如连续三次拒不整改执行的，分值达不到90分（含）以上，甲方有权单方面解除合同关系。

考核人签字： _________________

日期： _________________

附件2

- 调研诚信保证函

- 广州医科大学附属第三医院白云分院：

- 我公司自愿参与贵单位的调研活动，并向贵单位保证如下：

- 1.我公司保证完全服从贵单位的调研流程与规定，我公司将积极配合贵单位的资质审查工作，且承诺毫无保留地向贵方提供资质审查一切所需的证明材料。

- 2.我公司承诺在本次调研活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、合法、有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如上述承诺与事实不符，我公司愿承担由此而产生的一切责任，并同意贵单位有权将我公司列入“供应商黑名单”及一年内禁止参加贵单位调研、遴选和相关采购项目，如造成贵单位损失的或涉及相关法律后果和法律责任的，我公司自愿承担相应的法律后果和法律责任，并赔偿贵单位的全部损失。

- 3.我公司保证所报名产品质量符合国家的相关规定要求，来源合法合规。

报名单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

# 采购需求调查反馈意见报告

项目名称：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购需求

公司名称（盖章）：

采购人：广州医科大学附属第三医院白云分院

调查组织单位：广东广招招标采购有限公司

2025年12月

表1

## 企业基本情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

根据广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购需求调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用机构代码 |  |  |  |
| 供应商所属行业 |  | 供应商是否中小企业 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 服务过的客户名单 |  |  |  |

后附企业营业执照、资质证书

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表2

## 相关产业发展情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质（如生产企业准入资格）、产品资质（如涉及到强制检验）、人员资质（如上岗证、资格证等证件）：

3.涉及的相关标准（含国家标准）和规范：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表3

## 市场供给情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表4

## 2022年以来同类项目成交价格记录（如有）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标/成交人 | 中标/成交价 | 中标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本项目的工作内容提供同类项目的成交价格信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表5

## 后续采购情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

可能涉及的污水处理药剂、人员、设备运行维护、升级更新、污水监测工作、易损件维修/更换等情况（主要是污水处理药剂，易损件维修/更换等等情况）：

| 序号 | 项目 | 内容 | 费用说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理药剂 | 含服务周期内两院区污水处理站设计水量内需使用的全部量的次氯酸钠消毒药剂的投加，和其他正常水量水质情况可能用到的处理药剂。 |  |  |
| 2 | 设备日常维护 | 设备维护保养按每周一小保，一月一大保进行，所有设备检查维护。包括但不限于格栅井清理、鼓风机的机油和皮带更换、流量计定期校准、污泥清理外运处理等。沉淀池清理，池体清洁，专人负责所有设施卫生，安全检查。 |  |  |
| 3 | 易损件维修/更换 | 中标供应商承担3000元以下的易损件维修/更换费用。包括但不限于流量计探头更换、鼓风机的机油更换、消毒设备管件更换、消毒设备泵头更换等。 |  |  |
| 4 | 人员劳保用品 | 含服务周期内现场值班人员所需的全部防护眼镜、防护服、劳保鞋、胶手套等劳保用品。注：防护服用途为每次作业操作需要更换所需。 |  |  |

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、劳保用品等后续采购情况说明，可自行增加行数进行详细说明，附件相关佐证材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表6

## 需求响应反馈情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

| 序号 | 内容 | 供应商响应情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求：人员是否适用，能否两个院区各配置1名现场值班管理人员，24小时值班制，现场主管需有相应的污/废水处理工证。应急响应时间1小时以内。？ |  |  |
| 2 | 服务标准：能否开展污水监测工作，能否服务周期内按医院所持排污许可证中自行监测要求的每季、每月、每周、每天的相应频次开展检测工作？ |  |  |
| 3 | 服务标准：能否填报各监管平台数据，能否按合同当年度各项相关环保法规和监管的要求，负责对各监管平台相应的数据填报工作。包括但不限于全国排污许可证信息管理平台，广东省环境应急业务监管平台等？ |  |  |
| 4 | 履行项目必须的资质？供应商能否协助医院办理医院排水许可证。自合同签订之日起30个工作日内取得两个院区有效的医院排水许可证原件；（提供承诺函，格式自拟）？需求要求的人员数量是否合理？投入项目人员数量及要求有那些建议？ |  |  |
| 5 | 服务标准：机场路院区企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，协助医院完成编制 企业事业单位突发环境事件应急及提交备案的工作。自合同签订之日起30个工作日内与污染物排放管理方案同步完成取得备案回执。 |  |  |
| 6 | 供应商的业绩有那些？可填写表4 |  |  |
| 7 | 考核表内容是否合理？有没有更好建议。 |  |  |
| 8 | 考核结果与支付金额对应的建议？ |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明，宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）、人员证书等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7

## 总报价（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）污染物排放管理服务采购 | 大写： 小写： |  |

表8

## 分项报价（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招招标采购有限公司

| 序号 | 类型 | 能否响应，或是否有更优的服务条款 | 费用明细 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理药剂费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 含服务周期内两院区污水处理站设计水量内需使用的全部量的次氯酸钠消毒药剂的投加，和其他正常水量水质情况可能用到的处理药剂。 |  |
| 2 | 人工费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 两个院区各配置1名现场值班管理人员，24小时值班制，现场主管需有相应的污/废水处理工证。应急响应时间1小时以内。 |  |
| 3 | 污水监测费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 服务周期内按医院所持排污许可证中自行监测要求的每季、每月、每周、每天的相应频次开展检测工作。 |  |
| 4 | 设备日常维护费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 设备维护保养按每周一小保，一月一大保进行，所有设备检查维护。包括但不限于格栅井清理、鼓风机的机油和皮带更换、流量计定期校准、污泥清理外运处理等。沉淀池清理，池体清洁，专人负责所有设施卫生，安全检查。 |  |
| 5 | 易损件维修费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 中标供应商承担3000元以下的易损件维修/更换费用。包括但不限于流量计探头更换、鼓风机的机油更换、消毒设备管件更换、消毒设备泵头更换等。 |  |
| 6 | 人员劳保用品费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 含服务周期内现场值班人员所需的全部防护眼镜、防护服、劳保鞋、胶手套等劳保用品。注：防护服用途为每次作业操作需要更换所需。 |  |
| 7 | 各监管平台数据填报管理费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 按合同当年度各项相关环保法规和监管的要求，负责对各监管平台相应的数据填报工作。包括但不限于全国排污许可证信息管理平台，广东省环境应急业务监管平台等。 |  |
| 8 | 台帐制作管理费 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 按医院排污许可证规定要求开展相应频次的台帐记录填写及管理存档工作。 |  |
| 9 | 机场路院区、广园院区排水证 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 协助医院办理医院排水许可证。自合同签订之日起30个工作日内取得两个院区有效的医院排水许可证原件。 |  |
| 10 | 机场路院区企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 | 协助医院完成编制企业事业单位突发环境事件应急及提交备案的工作。自合同签订之日起30个工作日内与污染物排放管理方案同步完成取得备案回执。 |  |

- 1、服务商如有不同的响应条款，请列出响应的具体情况和对应的响应条款。

- 2、“费用明细”报价的依据具体要求以“具体服务工作要求”表格要求或供应商的响应为准。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日