## 天河区机关大院绿色低碳示范项目能源费用托管服务项目

## 采购需求

### 一、项目概况：

项目属性：服务类

品目分类：合同能源管理服务

本项目属于不专门面向中小企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

如是联合体投标，全文未提出要求联合体双方提供证明材料的，联合体任意一方提供均可。

## （一）项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 托管期限 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天河区机关大院绿色低碳示范项目能源费用托管服务项目 | 自合同签订之日起10年 | 7165.00 |

### 能源费用托管的确定

根据《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》以及《公共机构能源费用托管实施规程JST 301-2024》中4.3节 确定能源基准为依据，以及2024年完成的《广州市天河区机关大院能源审计报告》里面的用电数据，以2021年-2023年的用电量连续3年统计数据和增长率，并考虑了原光伏发电消纳数据，取增长率最小的年份，通过能源审计且年增长率最小的2023年年度电费587.64万元以及原有光伏年发电电费9.72万元的总和，即597.36万元作为年电费托管基准。另外，因天河区机关大院大型用能设备初投资较大、大型用能设备每年用能时间1000小时左右，项目预期节能率按不低于总用电量15%测算，项目实际节能改造投资静态回收期超过10年，因此，采购人在大院年托管电费（597.36万元/年）的基础上前三年度增加一部分政府资金用于保证项目基本收益，此费用（即下表增加能源服务费用②）在当年度财政预算下发后，采购人一次性支付给中标人。托管10年期托管费用组成如下：

| 合同年限 | 合同期能源托管费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年托管费用组成 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 小计 |
| 10 | 大院年托管电费组成① | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 5973.60 |
|  | 增加能源服务费用② | 500.00 | 440.00 | 251.40 | - | - | - | - | - | - | - | 1191.40 |
|  | 合同期能源托管费用总额（①+②） | 1097.36 | 1037.36 | 848.76 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 7165.00 |

本项目实行总价包干，完成本项目所需一切费用由中标人承担，合同金额包含本项目投标报价应包含履行本项目合同义务所需的全部费用。报价包括能源系统的节能改造、代缴电费、设备提供、材料费，报价包含材料、人员工资、社会保险（养老、失业、工伤、医疗和生育等五种保险）高温作业补贴、员工节假日补贴、加班费、劳保用品费、用工调配费、机械设备费、设施维修费、可预见和不可预见的费用及各种税费等，填报说明如下：

1. 增加能源服务费用②为固定费用，不参与竞争报价；

2.本项目合同期能源托管费用总额报价=大院年托管电费组成①十年合计*折扣率（0.00%~100.00%）+增加能源服务费用②三年合计；

3.投标人必须对表中的服务内容进行逐项报价，报价方式按本项第2点要求进行报价，投标报价均不得超过最高限价，并提供《明细报价表》（格式二十四），报价不符合要求的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

格式二十四 明细报价表

| 合同年限 | 报价表（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年托管费用组成 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 小计 |
| 10 | 大院年托管电费组成①单价限价 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 597.36 | 5973.60 |
|  | 折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计③（=①*折扣率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增加能源服务费用②（不可竞争费用） | 500.00 | 440.00 | 251.40 | - | - | - | - | - | - | - | 1191.40 |
|  | 投标人报价（②+③） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）项目概况

广州市天河区机关大院位于广州市天河区天府路1号，建筑属性为政府机关办公楼宇，建筑总面积为111576m2，其中天河区机关大院总面积为93849m2，天河公园停车场总建筑面积17727m2。

目前在用能系统和设备端，存在有待能耗提升空间，具体在以下几方面：

（1）空调末端系统：目前各办公室空调风机盘管需要人工开关温控器面板，容易出现人走忘记关空调的现象，导致中央空调能耗的增加；

（2）中央空调系统：中央空调冷站设备比较老旧，使用超过20年，部分电机属于国家明令淘汰的落后电机；群控系统仅实现远程启停；

（3）配电系统：总低压配电房已配置有智能仪表，原能源管理系统已停用，无法计量各级用电及用水等能源消耗，无法分析各用能系统能耗占比；经过二十多年使用，办公大楼各楼层的配电箱老化，配单线路基本都是2.5平方的老旧线路。经过多年的使用和变更及建设，原有配电系统图纸和现场情况已经不符，无法对各回路是否超载等线路安全进行监测及预警；

（4）光伏发电系统：目前配置的光伏发电组件，发电效率低，并且组件已停产，无备件更换；3、4、5号楼屋顶有一定的空闲面积适合安装新的光伏系统；

（5）照明系统：地下车库（含天河公园停车场）LED灯具全年24小时常亮，无任何节能控制措施；大院四周庭院灯共24盏使用年限已久，光效以及灯杆已老化。

（6）地下水源利用系统：地下水源再利用系统不能正常使用，无法实现利用雨水回收进行绿化灌溉；

（7）充电桩系统：原有的充电桩已使用多年，这批充电设备为第一代，目前在市场上已经淘汰，厂家也停止生产，没有配件可以匹配维修，充电桩没有统一的后台可视化监测系统，无法实时掌握各充电桩的订单、充电量以及充电费用等信息；

（8）智能化机械通风系统：1号、2号、3号、4号和6号楼采光顶设置智能化机械通风系统，及时排走中庭顶部聚集的热空气，降低室内温度。

项目服务目标：本项目的建设目标是提升天河区机关大院能源利用水平，降低能源消耗，为打造国家级绿色低碳公共机构示范标杆，引导全区公共机构及其他公共建筑开展绿色低碳改造，为天河区“碳达峰、碳中和”作出贡献。本项目通过一系列绿色综合节能改造可实现年节电量不低于133.96万kWh，总节能率不低于大院年用电量的15%。

项目服务内容：本项目绿色低碳示范项目建筑总面积为111576m2，主要由7栋建筑和天河公园停车场组成，绿色低碳节能改造服务内容为：中央空调系统改造、绿色能源供应、绿色智慧低碳管理平台建设、照明系统节能改造等9个方面对天河区机关大院进行全面绿色化改造。项目投标人须提供项目改造全部服务范围内设备材料；提供前期手续办理、工程设计、现场勘察、建筑物承载力检测、采购供应、安装施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、调试、试运直至验收交付生产等全部服务内容；负责运营期内的维护和保养等工作。

项目投资全部由投标人承担，含项目能源审计、手续办理、现场勘察、建筑物承载力检测、光伏发电系统设备、全部节能改造设备、配套设施、工程设计、供配电设备安装、通信调度、调试、维护等费用。

## （三）商务要求

### 1. 服务期限及服务内容

1) 项目采用合同能源管理模式，能源费用托管年限最长为10年。本项目综合节能改造工作计划实施时间为2026年～2028年，其中，中央空调的升级改造拟安排在2026年第一季度非供冷季节实施，以保障区机关大院夏季正常的供冷需求。

2) 在托管服务周期10年内，为保证项目改造的节能效果以及强化机关大院的能源管理，节能服务公司必须保障项目实施及服务质量，负责区机关大院用能的综合管理，对主要用能设备（如中央空调系统）制定相适应的节能控制策略以及设备维护指南，对所投资建设的设备的运行状态和能效水平进行实时监测和日常设备维护管理，并与维保单位运维人员协作，保障设备在高效状态下运行，降低设备的运行能耗，提高大院运维管理人员管理专业化水平，保障托管服务周期结束后项目仍能顺利、高效运行。

3) 托管期限届满，节能服务公司按照合同约定，将项目投资形成的资产（光伏发电设施资产除外）无偿移交给采购人；光伏发电系统第11-25年运营管理，采购人按市场电价的85折购买光伏电量，双方在托管期结束前3个月另行协商签订协议；光伏发电系统25年运营期满后无偿移交给采购人。

4) 协助完成天河区机关大院顺利达成碳达峰碳中和试点创建任务以及试点验收工作。

5）根据区机关大院的实际用能情况，协助区机关事务管理局合理分解大院内各部门用能量，提供机关大院年度能源资源消费情况报告。

6) 协助区机关大院申请国家、省、市公共机构能效示范称号以及相关各类节能专项资金申报工作：

本项目将积极争取“两新”超长期国债、省级节能降耗专项资金、国家发改委节能降碳中央预算内投资专项资金、市住建局促进绿色建筑和建筑节能发展资金等政策支持，政策支持资金应“专款专用”于本项目，若节能服务公司收到政策支持资金，用于抵扣区财政支付的合同期能源托管费用。

7）验收标准：项目建设内容满足投标承诺要求；项目建设符合国家法律、法规的验收要求；光伏组件、空调主机、照明设备、断路器等主要设备满足国家标准及行业标准。

### 2.项目团队人员配置

（1）项目负责人（1人）：拟投入本项目的项目负责人应具有暖通或计量或电力或测控等与本项目相关的专业副高级（或以上）工程师职称，具有同类项目管理与统筹经验。

（2）团队人员（不少于10人）：拟投入本项目团队人员应具有暖通或计量或电力或测控等与本项目相关的专业中级（或以上）工程师职称，且具备空调、照明、光伏等同类项目服务经验。

### 3. 其他要求

1）投标人应具有本项目所涉及的相关实施经验并获得用户单位满意度评价；

2）投标人应具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、售后服务认证认证证书（投标人因成立时间不足3个月不能取得该证书的，应提供书面声明）。

二、技术规范要求

### 1.总体要求

（1）项目服务目标：提升天河区机关大院能源利用水平，降低能源消耗，为打造国家级绿色低碳公共机构示范标杆，引导全区公共机构及其他公共建筑开展绿色低碳改造，为天河区“碳达峰、碳中和”作出贡献。本项目通过一系列绿色综合节能改造可实现年节电量不低于133.96万kWh，总节能率不低于大院年用电量的15%。

（2）项目服务内容：风机盘管联网温控器、中央空调冷源系统节能改造、绿色智慧低碳管理平台建设、智慧用电安全节能管理系统、绿色能源供应、照明系统改造、地下水资源利用系统改造、智能化机械通风系统为本项目必须响应的服务内容。

（3）项目施工与运营过程中需保证不破坏建筑的原有结构功能，以确保采购人建筑物安全。

（4）项目在建设运营、维护过程中，投标人应避免影响采购人的正常办公。

（5）投标人保证依法经营，保证本项目的运营符合国家颁布的有关环境保护法律、法规的要求。

（6）投标人应当确保其工作人员或者其委托的第三方在项目实施、运行、维护的整个过程中遵守相关法律法规，以及采购人的相关规章制度，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝中标人违规工作人员在此工作的权利。

（7）投标人提供的产品应满足本技术要求且必须满足国家有关质量、安全、健康、环保、水保、消防等强制性标准。本章提出了最低限度的技术要求，但并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证提供符合技术要求和有关最新行业标准的产品。

（8）投标人应将本项目的建设目标，分解落实到各个技术环节，并提供具体的项目技术、安装、调试等技术服务方案。

（9）投标人应将本项目的项目改造范围的基础数据、所涉及改造设备、项目需求等信息进行掌握。

（10）★如遇采购人临时出现的突发状况的情形，投标人应在30分钟内响应，48小时内到达现场（提供承诺函，格式自拟）。

### 2. 风机盘管联网型温控器

#### 2.1 主要服务清单

主要服务清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调温控器 | LoRa无线通信，温差可0.5℃调节，温度设置范围可修改上下限：如夏季下限26℃，冬季上限20℃ | 台 | ≥1300 |
| 2 | LoRa转换模块 | LoRa转换RS485模块 | 台 | ≥140 |
| 3 | 智能网关 | RS485（4000点），输入端支持Modbus等协议 | 台 | ≥54 |
| 4 | 箱体 | 每个箱体可配装1个网关模块 | 台 | ≥54 |
| 5 | 平台联网集控系统单机版 | 可以实现不同楼层内不同房间的空调控制，如开关机，温度设定，风速调节，定时开关机等功能，也可以实现部分群组控制和一键全控；可实现对每台末端风盘的高中低速累积运行时间进行统计； | 套 | 1 |
| 6 | 拆除、修复、辅材及安装、调试 |  | 项 | 1 |

计划对风机盘管的传统温控器更换为联网型温控器，更换数量不少于1300台，建设风机盘管智能集中管理系统。

#### 2.2 设备技术参数要求：

联网型温控器：

1）操作面板可显示工作模式、设定温度、室内温度、运行模式、 风速、时钟、水阀开/关；

2）测温精准：温差可0.5℃调节；

3）累积计时功能：高中低速累积上年，本年，本月，本日运行时间，便于系统能耗统计；

4）温度设置范围可修改上下限：如夏季下限26℃，冬季上限20℃，有利于节约能耗；

5）断电记忆功能：在温控器断电后，所有数据参数均保存，再通电后无需重新设置。

智慧集中管理：

1）可以实现面板之间无线传输数据，传输给电脑软件，可通过电脑软件实现每个空调末端进行集中控制管理；

2）在集控软件中既可以实现不同楼层内不同房间的空调控制，如开关机，温度设定，风速调节，定时开关机等功能，也可以实现部分群组控制和一键全控。

3）集控软件可实现对每台末端风盘的高中低速累积运行时间进行统计，从而计算每台风盘使用能耗。

4）所有楼宇内的空调末端，均可在一台电脑上进行控制管理。单个控制、群组控制及全控；

5）面板实现锁定功能、不允许员工个人随意调节温度和模式，只允许开关机；

6）组网采用机关局内部局域网传输，具有可靠的保密性，保证数据不外传；

7）可本地安装、也可以云服务安装，远程服务；

8）可支持报表导出、生成收费单据、数据查询。

### 3. 中央空调冷源系统节能改造

#### 3.1 冷水机组设备清单

本项目两个制冷机房需更换5台冷水机组，新机组性能参数如下：

| 序号 | 主机类型 | 数量 | 制冷量 | 运行工况 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （台） | （kW） |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 | 2 | ≥2285 | 设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥2285KW，COP≥6.2以上。 | 一级能效 |  |
| 2 | 变频离心冷水机组 | 1 | ≥2285 | 设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥2285KW，COP≥5.9以上。 | 一级能效 |  |
| 3 | 变频螺杆冷水机组 | 2 | ≥1073 | 设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥1073KW，COP≥5.6以上。 | 一级能效 |  |

#### 3.2冷水机组技术参数要求

| 序号 | 技术规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 （1）★国标工况，单台制冷量≥2285kW，COP≥6.7，IPLV(GB)≥9.3。 （2）▲国标工况下达到国家1级能效标准，提供执行《GB19577-2024》标准的中国能效网备案截图。 （3）电源：380V-3ø-50Hz。 （4）▲设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥2285KW，COP≥6.2以上。 （5）▲蒸发器水侧污垢系数 0.018(m2•℃)/kW，蒸发器水压降≤80kPa；冷凝器水侧污垢系数0.044(m2•℃)/kW，冷凝器水压降≤80kPa。两器承压1.6Mpa。 （6）★制冷剂：选用R134a环保冷媒。 | 2 |  |
| 2 | 变频离心式冷水机组 （1）★国标工况，单台制冷量≥2285kW，COP≥6.4，IPLV(GB)≥8.3。 （2）▲国标工况下达到国家1级能效标准，提供执行《GB19577-2024》标准的中国能效网备案截图。 （3）电源：380V-3ø-50Hz。 （4）▲设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥2285KW，COP≥5.9以上。 （5）▲蒸发器水侧污垢系数 0.018(m2•℃)/kW，蒸发器水压降≤80kPa；冷凝器水侧污垢系数0.044(m2•℃)/kW，冷凝器水压降≤80kPa。两器承压1.6Mpa。 （6）★制冷剂：选用R134a环保冷媒。 | 1 |  |
| 3 | 变频螺杆式冷水机组 （1）★国标工况，单台制冷量≥1073kW，COP≥6.1，IPLV(GB)≥8.3以上。 （2）▲国标工况下达到国家1级能效标准，提供执行《GB19577-2024》标准的中国能效网备案截图。 （3）电源：380V-3ø-50Hz。 （4）▲设计工况：32/37℃，12/7℃，制冷量：≥1073KW，COP≥5.6以上。 （5）▲蒸发器水侧污垢系数 0.018(m2•℃)/kW，蒸发器水压降≤80kPa；冷凝器水侧污垢系数0.044(m2•℃)/kW，冷凝器水压降≤80kPa，两器承压1.6Mpa。 （6）★制冷剂：选用R134a环保冷媒。 | 2 |  |

3.2.1 磁悬浮变频机组技术性能要求

基本要求

（1）招标范围：投标人所提供的投标产品应包括：磁悬浮式压缩机、半封闭式电动机、壳管蒸发器、壳管冷凝器，冷媒流量控制装置（电子膨胀阀）、控制柜、冷冻水/冷却水压差式流量开关及彩色触摸屏等组成。

（2）拟投标磁悬浮变频离心冷水机组须以非氯氟碳化合物制冷剂，即R134a作为制冷冷媒，臭氧层消耗（ODP）为0。

产品技术规格要求

压缩机：

（1）拟投标冷水机组压缩机采用半封闭式磁悬浮变频离心压缩机。电机转轴和叶轮组件通过数字控制的磁轴承系统在旋转过程中悬浮，完全消除金属与金属之间的接触，不磨损表面。

（2）电机：采用高效永磁同步电机，冷却方式为冷媒冷却技术，保证电机在安全高效运行。

（3）拟投标冷水机组轴承应具有防意外停电保护机制，以保证在意外停电时，压缩机内置保护装置可以执行控制程序使转子转速降低至零，最后平稳降落到备降轴承上，保证磁悬浮冷水机组的可靠性。

换热器：

（1）考虑后期维护保养，要求所投磁悬浮离心冷水机组换热器与主机同一品牌；并需提供投标磁悬浮冷水机组蒸发器和冷凝器压力容器铭牌图样。

（2）拟投标冷水机组蒸发器应采用高效壳管式蒸发器。

（3）换热器应配置以显示换热器内液体冷媒之液位的视液镜，以方便后期维保。

制冷系统冷媒流量控制

（1）负荷调节范围：30%～100%负荷连续智能调节，出水温度控制精度±0.1℃。

控制系统技术要求

（1）▲为保证检修和操作人员安全性，拟投标冷水机组的电气控制柜应采用机载。

（2）投标冷水机组控制柜中的控制系统应采用先进的工业级控制器，控制精确，可靠性高。

（3）投标冷水机组控制系统具备楼宇控制功能，具备智能通信接口如RS485通信接口，并开放通信协议。

（4）投标冷水机组触摸屏采用简体中文显示不少于下列内容：在主画面显示机组状态、运行模式、目标温度，蒸发器进水温度、蒸发器出水温度、冷凝器进水温度、冷凝器出水温度，各个压缩机的负荷率等。

（5）投标冷水机组应可在控制系统界面设置目标设定温度/运行模式/控制模式（进水/出水）/控制方式（本地/远程控制）/三级密码设置/系统时间校准/触摸屏中英文选择/触摸屏设置等功能。

3.2.2 变频离心机组技术性能要求

基本要求

（1）投标冷水机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括离心式压缩机、半封闭式电动机、高效壳管蒸发器、壳管冷凝器，冷媒流量控制装置、变频控制柜、冷冻水/冷却水压差式流量开关及彩色触摸屏等组成。

（2）投标冷水机组的所有部件需在投标设备制造商工厂内装配完成，包括配管、配线、启动柜（需要明示落地还是机载）等，而且机组的检测工作亦需在工厂内完成，并充装冷媒（冷媒/冷冻油可根据实际需求选择充注完成出厂或者客户现场充注）。

（3）投标冷水机组须以非氯氟碳化合物制冷剂，即R134a作为制冷冷媒，臭氧层消耗（ODP）为0。

产品招标技术规格要求

压缩机

（1）压缩机本体-采用半密闭设计，方便售后维护保养。

（2）压缩机轴承采用高强度材质滚珠，适应压缩机运转各种紧急状况，避免润滑油进入系统降低换热效率。

（3）压缩机电机用低噪音高效电机，采用冷媒冷却，运行温度低，效率高。

壳管换热器

（1）考虑后期维护保养，要求所投离心式冷水机组换热器与主机同一品牌；并需提供投标离心式冷水机组蒸发器和冷凝器压力容器铭牌图样；

（2）为提高换热效果，投标冷水机组应采用高效壳管式蒸发器。

（3）换热器应配置以显示换热器内液体冷媒之液位的视液镜，以方便后期维保。

制冷系统冷媒流量控制

（1）投标离心式机组采用节流装置应能够自适应变工况下的冷媒精确分配，保证系统在各种负荷工况下的高效平稳运行。

冷水机组控制系统技术要求

（1）▲为保证检修和操作人员安全性，拟投标冷水机组的电气控制柜应采用机载。

（2）投标冷水机组控制柜中的控制系统应采用成熟稳定的工业级控制器，控制精确，可靠性高；控制系统要求能够实现机组正常运行情况下的监控功能和故障连锁功能，能够实现远程监测及信息反馈，具有“智能化”管控的软硬件平台和通用通讯接口。具备楼宇控制功能，具备智能通信接口如RS485、IP等通信接口，并开放通信协议。提供标准ModBus，并免费开放通信协议。

（3）投标冷水机组控制系统应具有自诊及现场断功能、安全保护(包括油压差、冷冻水/冷却水水流量、排气温度、排气过热度、压机电机温度、制冷剂温度过低、压机过载、过热、过电流、过压、欠压、缺相、短路、排气压力过高、吸气压力过低、防冻等保护)等功能。

（4）故障记录：为提升故障的排查效率，故障信息/历史故障/故障排查等均应采用文字式描述，不得采用代码的方式。

（5）投标的冷水机组具备三段进阶型账户管理，不限包含用户权限，维护权限，厂家权限。密码访问，权限专用，安全可靠。

3.2.3 变频螺杆机组技术性能要求

基本要求

（1）招标范围：投标人所提供的投标产品应包括：投标冷水机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括螺杆压缩机、半封闭式电动机、壳管式蒸发器、壳管冷凝器，冷媒流量控制装置（电子膨胀阀）、控制柜、冷冻水/冷却水压差式流量开关及彩色触摸屏等组成。

（2）投标变频螺杆冷水机组使用变频启动方式。变频启动器必须为机载安装。

产品技术规格要求

压缩机

（1）压缩机采用半封闭式变频螺杆压缩机；压缩机防护等级IP54，绝缘等级F级。采用变频启动的方式，以降低启动时对电网的冲击。

（2）压缩机电动机采用高效鼠笼式变频电机，必须满足规范GB18613中能效的要求，电动机采用冷媒冷却。

（4）压缩机电机直接驱动转子，无增速齿轮或者联轴器结构，并通过变频方式调节机组负荷，使压缩机至少能在30%~100%范围内进行精确负荷调节。

（5）压缩机自带保护模块，可实现电机错相、断相、过热保护功能。

壳式换热器

（1）考虑后期维护保养，要求所投螺杆冷水机组换热器与主机同一品牌；并需提供投标螺杆冷水机组蒸发器和冷凝器压力容器铭牌图样。

（2）为提高换热效果，投标冷水机组应采用高效壳管式蒸发器。

（3）换热管采用内外齿形强化的高效换热铜管；蒸发器及冷凝器换热管均采用紫铜管。

（4）换热器配有压差式或靶式水流开关，且在工厂内完成安装整机发货，保证机组能在冷冻水或冷却水流量不足或断水时自动停机保护，以防止冻管或引发机组运行故障。

制冷系统

（1）投标冷水机组须以非氯氟碳化合物制冷剂，即R134a作为制冷冷媒，臭氧层消耗（ODP）为0。

（2）投标机组应采用电子膨胀阀节流的方式，根据负荷的变化精确调节供液量，保证机组高效节能运行。

冷水机组控制系统及安全性技术要求

（1）▲为保证检修和操作人员安全性，拟投标冷水机组的电气控制柜应采用机载形式。

（2）投标冷水机组控制柜中的控制系统应采用先进的工业级控制器，控制精确，可靠性高。

（3）控制系统要求能够实现机组正常运行情况下的监控功能和故障连锁功能，能够实现远程监测及信息反馈，具有“智能化”管控的软硬件平台和通用通讯接口。具备智能通信接口如RS485、IP等通信接口，并开放通信协议。提供标准ModBus，并免费开放通信协议。

（4）投标冷水机组控制系统应具备自诊及现场断功能、安全保护（包括过电流、欠压、过压、缺相、电机过热、断水、防冻、油位、油压差、吸气压力过低、排气压力过高、吸排气温度等保护）等功能；

（5）投标的每台螺杆机组需配备一套直接触摸控制屏（内置电源隔离保护，抗干扰性强，保障数据通讯的可靠性）。

#### 3.3 水泵设备清单

水泵设备清单及数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水泵 | 流量≥510m3/h 扬程≥30m 功率≥55kW | 台 | 3 |
| 2 | 冷冻水泵 | 流量≥215m3/h 扬程≥35m 功率≥30kW | 台 | 3 |
| 3 | 冷冻水泵 | 流量≥280m3/h 扬程≥31m 功率≥37kW | 台 | 3 |

#### 3.4 水泵技术要求

1）水泵由泵体、联轴器、电机和底座等部分组成。投标人提供的卧式离心水泵应适用于暖通空调循环系统，水泵特性曲线应体现暖通系统运行特点，可实现每天24小时连续工作。水泵要求运行能耗小，噪音低，水泵效率、振动等各项指标均符合或优于本技术规范的要求和国家相应标准；

2）应提供水泵的特性曲线，所有水泵在运行时均应在水泵高效区内。水泵在工况点时的流量和扬程点对应的效率曲线应在高效工作区，当泵在其特性曲线上任意一点运行时的电机功率不应超载。在满足工况需求的情况下，配套电机功率应尽可能小。

3）投标人拟提供水泵设备的流量及扬程的额定值不得小于设备清单中给定的参考数值。

4）水泵的流量、扬程特性曲线应是从最大流量到关闭时的平滑而连续上升的光滑曲线。水泵应运行在最高效率点附近，允许在超越设计流量15～20%的情况下运行而不超破坏点。水泵在负载变动时，能稳定运行，在正常使用状态下能保持高效率，并适合并联运行。

5）泵壳可承受预定的工作压力为1.6Mpa，静压测试为1.5倍最大工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转。

6）水泵在额定工况运行时，必须能保持其规定值的效率。当单台水泵要求运行在50％至100％额定流量时，水泵应能在变频控制下运行在高效率区域。

7）水泵的噪声测量应符合GB/T 29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》标准，在水泵机组前后1m，高度1.5m处测得的噪声平均值≤85dB（A）。

8）每台水泵必须在出厂前将水泵、电机、联轴器等组装在同一个钢制焊接或整体铸铁底座的底板上，组装后水泵设备的径向偏差、轴向偏差和同心度应符合所采用的规范要求。经装配完成测试合格后，方可发货，不允许现场组装。

9）水泵的使用寿命应大于20年

10）水泵效率：设计工况下，水泵效率须不小于82%。若投标人提供的水泵效率低于该数值时，投标时需对水泵效率的情况进行列表说明。

11）水泵类型：卧式单级端吸离心泵。

12）泵壳由刚性泵底座支撑，泵脚与外壳下半部是整体铸造，以便所受的推力能传送到基础上。

13）主轴采用优质不锈钢（性能不低于X20Cr13）制造而成，有足够的抗拉强度、机械强度、刚度、耐疲劳强度，在各种工况下，长期运行不产生有害的振动和变形。轴挠度符合ISO5199标准。

14）叶轮采用抗汽蚀性能良好的铸铁材料（电泳处理），采用精密铸造工艺，经表面加工制成。

15）轴承工作寿命不低于50000小时。

16）主轴密封采用机械密封，要求耐磨性好，耐热、抗老化，设计寿命大于10000小时，密封材料采用石墨/碳化硅材料。机械密封互换性强，替换方便。

17）泵座采用型钢焊接或整体铸造底座，并经热处理消除应力和机械加工而成。泵座应具有足够的强度和刚度以及良好的减震性能，能承担泵体与电机的负荷。留有螺栓接孔，使电机与水泵精确联接。

18）采用可拆卸弹性联轴器，联轴器及其它外露旋转部件装设可拆的刚性护罩。防护罩能罩住联轴器所有的转动部件。

19）水泵进出水管法兰应平直，选用碳钢材质，其设计制造应符合中华人民共和国国家相关标准，承压等级为PN16。

20）水泵转速≤1490转/分钟，并且应能承受反转而不受任何损害。

21）每台水泵必须配置一台在环境温度及现场条件下，各方面均能与水泵相匹配的变频专用电机（带独立风扇），电机技术规格采用原厂产品电机，必须能保证水泵变频（5~50Hz）时的正常使用。

22）所投冷冻水泵、冷却水泵配套电机防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级。

#### 3.5 冷却塔填料

填料材质要求

主要材质：必须采用全新原生料PVC聚氯乙烯片材，严禁使用再生料，厚度≥0.3mm以上。

耐热性：耐高温不低于65℃。

阻燃性：需达到难燃B1级或以上标准。

耐腐蚀性：具有良好的耐酸、碱、氧化及老化性能，适应循环水质要求。

环保要求：材料应符合国家环保标准，无毒无味。

填料性能要求

热力性能：新填料的换热能力（散质系数）应不低于原设计标准或行业同类产品的先进水平。

通风阻力：在额定风量下，填料单元的通风阻力应小于设计值，以降低风机能耗。

亲水性：填料片表面应具有亲水改性处理，使水流能形成均匀水膜，而非水滴，提高换热效率并减少漂水损失。

结构强度：填料组装块应有足够的结构强度和刚性，能长期承受水流冲击、自身重量及清洗维护的荷载，不变形、不塌陷。

规格与型号

本项目需要更换2台冷却塔填料，新填料的外形尺寸、安装间距、组装方式必须与冷却塔原设计相匹配，确保能顺利安装入塔内，无遗漏空间；

需对堵塞、损坏的原冷却塔喷头进行维修更换。

#### 3.6 群控系统

该群控系统对建筑物的冷源空调设备进行集中监测、控制和管理，需实现不限于以下功能：

1）实现与冷源设备数据通讯传输，台数控制、温度自动控制、故障报警及自动切换功能；

2）实现冷冻水泵的台数控制、自动变频控制、故障报警及自动切换功能；

3）实现冷却水泵的台数控制、自动变频控制、故障报警及自动切换功能；

4）实现冷却塔风机的台数控制、自动变频控制、故障报警及自动切换功能；

5）把空调冷源系统所有设备及阀门涵盖在一个整体中，通过AI优化设备的运行，提高机房的能效；

6）实现设备的重要参数进行统计报表，可导出数据。

群控系统监测、监控具体内容

冷冻水系统

本工程中冷冻水经总水管后向大楼提供冷冻水。

冷冻水泵与冷水机组连锁控制，冷水机组开机顺序：

冷却水阀门开—→冷却水循环水泵开—→冷却塔风扇开—→冷冻水阀门开—→冷冻水循环水泵开—→水流开关信号—→冷水主机开。

关机过程为上述逆过程。

冷冻水系统配置实时冷量测量装置，根据冷负荷需求，赋予AI优化算法自动控制冷水机组的工作台数、优化运行参数，开启最高效率冷冻水泵（组合），进行台数或频率调节。针对采用压差控制变流量系统，能根据调整压差设定值，对冷冻水系统压差进行自动调节水泵变频，进一步降低水泵能耗。

实时监测并记录冷冻水系统中各设备的运行状态与系统运行参数，包括不限于：

1）冷冻水回水总流量；

2）冷冻水总管供/回水温度测量；

3）冷冻水泵手/自动状态；

4）冷冻水泵运行状态；

5）冷冻水泵启停、频率控制及频率反馈；

6）冷冻水泵故障报警并切换；

7）根据供水最小流量调整旁通压差；

8）具有能耗累积计算与运行时间统计等功能。

冷却水系统

冷却水系统根据冷水机组冷却端温差，开启最高效率冷却水泵（组合）；在满足主机安全运行基础上，对冷却水泵实施变频运行，使主机（组合）和水泵的能耗之和最低。

针对变频风机冷却塔应提供闭环控制与开环控制策略实现保证主机所需的允许最低冷却水进水温度以及根据冷却水进水温度调节冷却塔台数和冷却塔风机频率。

实时监测并记录冷却水系统中各设备的运行状态与系统运行参数，包括不限于：

1）冷却水总管供/回水温度测量；

2）冷却水泵手/自动状态；

3）冷却水泵运行状态；

4）冷却水泵启停、频率控制及频率反馈；

5）冷却水泵故障报警并切换；

6）冷却塔风机手/自动状态；

7）冷却塔风机运行状态；

8）冷却塔风机启停、频率控制及频率反馈；

9）冷却塔风机故障报警并切换；

### 4. 绿色智慧低碳管理平台建设

#### 4.1 平台服务清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一接入套件 | 面向大院提供南向设备/子系统的统一联接方案，包含设备集成、服务/数据/消息集成，统一物信模型。通过联接服务，实现空调、末端、光伏、能管等设备接入和安全通信，提升设备/子系统集成效率。 | 套 | 1 |
| 2 | 统一运维套件 | 构建绿色智慧低碳管理平台的统一管理和运维监控能力，实现对智慧应用、平台部件、基础资源的运维管理，提供概览统计、详情查看、监控告警等可视可管能力，全面展示系统的整体情况。 | 套 | 1 |
| 3 | 虚拟化及容器软件 | 为绿色智慧低碳管理平台提供虚拟化平台，采用分层解耦架构，实现纯虚拟化，为平台上层所有业务应用提供高效资源池和智能管理能力。 | 套 | 1 |
| 4 | 国产化数据库 | 国产化数据库 | 套 | 2 |
| 5 | 集成设计服务（平台架构、专题及数据集成设计） | 基于前期调研与业界优秀实践，规划设计智慧大院平台及智慧应用，指导交付团队最后输出项目详细设计文档，为融合集成平台组件安装以及项目交付提供实施指导；包括：系统架构、部署架构、资源规划、IP及域名规划、Portal规划、用户规划、DNS规划、磁盘规划、端口规划、产品版本、License规划以及所有软件的安装调测。 | 套 | 1 |
| 6 | 集成实施服务（平台建设实施验证） | 绿色智慧低碳管理平台的场景集成实施：业务流程设计、交互时序设计、系统集成设计与实施、数据集成设计与实施、网络集成设计与实施，集成对接关系梳理等 | 套 | 1 |
| 7 | 集成管理服务（平台整体项目管理） | 绿色智慧低碳管理平台的整体项目管理。负责从前期设计到最终验收的各项管理。如项目管理、技术管理：需求管理、设计管理、接口管理、架构管理、项目进度管理、项目沟通管理等； | 套 | 1 |
| 8 | 智慧大院对接服务（包含空调群控系统、光伏发电系统、智慧用电安全节能管理系统等） | 对该项目涉及到的子系统对接，包含空调群控系统、光伏发电系统、智慧用电安全节能管理系统等。 | 套 | ≥5 |
| 9 | 能耗平台设施管理基础软件 | 1、提供空间管理、设备管理、边缘管理能力，支持通过网关或者直接接入楼宇或院区常见设备数据，并对系统和设备进行统一集中监控； 2、提供联动规则和故障诊断能力，通过数据联动判断或关联设备联合分析，识别设备异常，支持将异常事件推送到业务系统； 3、提供控制逻辑编排和下发的能力，控制网关和控制器在边侧实现逻辑控制； 4、支持设备组态、空间组态、系统组态的设计、编辑和呈现，直观展示设备运行状态； 5、支持能耗管理，基于规则能力和节能算法支持冷站、末端、照明等系统节省能耗； 6、提供API开放能力，支持业务系统基于开放API调用平台能力，并支持将设备数据、告警数据开放给业务系统。 | 套 | 1 |
| 10 | 能耗平台计算引擎 |  | 套 | 1 |
| 11 | 能耗平台边端侧运维基础软件 |  | 个 | 3 |
| 12 | 能耗平台IoT接入软件 |  | 套 | 1 |
| 13 | 现场勘察、调研等服务 | 1、现场勘察、调研和设计等服务，调研范围包括但不限于：现场工勘、现场设备情况、组网情况、子系统情况等； 2、根据项目工勘情况输出：项目工勘报告、工勘调研表、点位统计调研表、设备信息表、项目建议方案等 | 套 | 1 |
| 14 | 调研数据仿真、控制逻辑设计 |  | 套 | 1 |
| 15 | 设施运营辅助服务以及现场支撑服务 | 1、设施运营服务，包括但不限于协助客户基于系统建立设施运营体系、方法和流程，帮助客户制定运营优化方案、评审及落地，进行持续运营； 2、开展系统运行、设施设备运行及能耗分析，提供运营管理服务或运营优化建议 | 套 | 1 |
| 16 | 冷源群控系统调测服务 | 1、提供冷源群控系统调测服务，服务范围包括但不限于组态绘制与展示、冷站调优配置等 | 套 | 2 |
| 17 | 冷机节能算法调优服务 | 1、提供1次AI算法的算法调优服务，服务范围包括但不限于算法模型适配、算法模型调整参数、算法模型变更迭代、算法模型与应用集成设计等服务； | 台 | 5 |
| 18 | 水电远传表计设备调测服务 | 1、提供水电表设备调测服务，服务范围包括但不限于物模型创建、设备注册、绑点、组态展示、系统功能验收等 | 套 | 1 |
| 19 | 楼宇自控系统调测服务 | 1、提供楼宇系统调测服务，服务范围包括但不限于物模型创建、设备注册、绑点、组态展示、系统功能验收等 | 套 | 1 |
| 20 | 风机盘管调测服务 | 1、提供空调末端风机盘管调测服务，服务范围包括但不限于物模型创建、设备注册、绑点、组态展示、系统功能验收等 | 套 | 1 |
| 21 | 智能照明系统调测服务 | 1、提供智能照明系统调测服务，服务范围包括但不限于物模型创建、设备注册、绑点、组态展示、系统功能验收等 | 套 | 1 |
| 22 | 北向应用子系统调测服务 | 1、提供北向子系统集成适配服务，服务范围包括但不限于对接API接口，集成适配API接口、平台资源订阅、账号密码配置等； 2、对接API接口≤50或集成适配API接口≤10个，超过按功能包叠加。 | 套 | 2 |
| 23 | 控制逻辑功能调测服务 | 1、提供系统控制逻辑调优服务，服务范围包括但不限于检查各设备设施配置合理性、调整平台节能规则、优化算法效果的服务 | 套 | 1 |
| 24 | 设备管理应用-设备台账、设备监控、设备运维、告警中心、工单中心 | 1、构建一体化设备管理平台，实现从分类管控，赋能院区设备全生命周期高效运维。实现场景联动到策略执行的闭环管理，让智能控制更精准、更省心。 实现单个设备与批量设备的实时、定时控制记录。查看当前处于强制控制状态的所有设备点位。支持多维度设备数据对比与策略化管理，一键回溯历史轨迹； 2、实现智能告警中枢，实现从实时感知、精准抑制到工单追踪的全链路自动化处置，让运维效率翻倍； 3、实现院区楼宇内空气调节设备的全生命周期数字化管理，覆盖设备接入、实时监控、远程控制； 实现院区楼宇建筑内送排风机设备的接入、监视和控制； 实现院区楼宇建筑内照明系统的接入、监视和控制； 实现其他接入的楼宇自控设备系统集成管理、实时监测； 4、实现冷源智控中枢，全设备互联+可视化智控。 | 套 | 1 |
| 25 | 能源管理应用-冷机节能系统、能耗监控、能耗告警、能耗分析调优 | 1、实现动态监测，实现用能、产能的实时监控。 2、智能定额动态监测系统，实现从配额下发、阈值预警到偏差溯源的闭环管控。 3、智能诊断引擎，通过多维度排名、趋势对比与占比分析，让每度电的价值最大化。 4、通过COP动态追踪+负载率智能分析，算法加持，生成最优运行策略。 | 套 | 1 |
| 26 | 设施云边缘网关 | （参数相当于或优于）8核CPU，主频2.0G，8GB RAM，64GB ROM并Micro SD扩容。支持2路千兆网口，WiFi6。具备专用工业接口，支持2路RS232或RS485串口，内置NPU。采用微服务架构，具备边云协同能力。不小于5000个监控点位。 | 个 | 1 |
| 27 | 5口工业级交换机 | 以太网工业交换机、导轨安装、5口千兆。 | 个 | 1 |
| 28 | 8口工业级交换机 | 以太网工业交换机、导轨安装、8口千兆。 | 个 | 1 |
| 29 | 协议转换器 | （参数相当于或优于） 系统：Linux; 处理器：4核1.2GHz ； 内存：1G; 1网口4串口，支持1024点，导轨立式安装； 仅支持采集Modbus RTU协议设备。 | 个 | 10 |
| 30 | 光电发送器 | 输入电压：DC5-54V; PoE<48-54V 整机功耗：非PoE<5W; PoE<125W 交换容量：400Mbps 包转发率：298Kpps 产品尺寸：118*87*33mm（高*深*宽）不含DIN卡轨组件尺寸 安装方式：卡轨式或壁挂式安装 工作温度：-40℃～+85℃ 相对湿度：5%～95%（无凝露） | 个 | 1 |
| 31 | 光电接收器 | 输入电压：DC5-54V; PoE<48-54V 整机功耗：非PoE<5W; PoE<125W 交换容量：400Mbps 包转发率：298Kpps 产品尺寸：118*87*33mm（高*深*宽）不含DIN卡轨组件尺寸 安装方式：卡轨式或壁挂式安装 工作温度：-40℃～+85℃ 相对湿度：5%～95%（无凝露） | 个 | 1 |
| 32 | 网关引擎成套柜 | 含柜体、底板、空开、电源、导轨等组件和内部接线线缆和成套人工，支持安装1个8口交换机，2个边缘网关或协议转换器。 | 个 | 11 |
| 33 | 水管压力传感器 | 测量范围：0-16 bar 信号类型：4~20mA(二线) 测量精度：±0.5%FS(BFSL) 电源类型：10-30VDC 防护等级：IP65 其他信息：过程连接：1/4 NPT；电气连接：1M | 个 | 20 |
| 34 | 室外温湿度传感器 | 温度输出：NTC10K-III 湿度输出：4-20mA 温度量程：0-50℃ 湿度量程：0~100%RH 温度精度：0.4℃@25℃ 湿度精度：±3%RH LCD显示：无 电源类型：18.5~35VDC (R load =500Ω) 防护等级：IP65 | 个 | 1 |
| 35 | 数字孪生渲染内核 | 数字孪生渲染内核，支持数字孪生建模。 | 套 | 1 |
| 36 | 数字孪生场景构建（数据采集&建模） | 大院周边及外立面数字孪生场景构建，包含大院周边约15平方公里面积的环境建模，及天河区机关大院内7栋主体建筑、院内路面、植被、设施等的精细建模。 | 套 | 1 |
| 37 | IOC 大屏专题开发 | 针对本项目，开发综合态势专题、设施态势专题、能耗监控专题，呈现大院智慧化建设的成果，同时能支撑大院精细化管理，实现基于专题的智能感知、超前预警、精细治理、实景指挥、科学决策。 | 专题 | 3 |
| 38 | 大院及能耗平台硬件 | （参数相当于或优于） 国产超融合硬件，包含6台超融合节点及2台万兆交换机。超融合节点：国产ARM架构，900W交流电源，12*32G DDR4内存，4*10GE网口，960G固态系统盘；交换机：万兆数据交换机，用于节点间数据高速通信。含必备线缆等配套物料。 | 节点 | 6 |
| 39 | LED显示屏 | LED显示屏，净屏显示面积≥19m2 ，像素间距≤1.25mm | 台 | 1 |

#### 4.2 技术需求

在1号楼一楼配建绿色智慧低碳管理平台，搭建19m2 LED显示屏，像素间距：1.25mm，实时监控大院绿色智慧管理相关数据。搭建包括：

（1）能耗在线监测管理系统；

（2）中央空调机房AI智慧群控系统；

（3）分布式光伏发电系统；

（4）绿色充电桩系统；

（5）碳排放信息、碳排放管理以及碳排放分析；

（6）智慧用电安全节能管理系统；

（7）IOC大屏展示：基于以上功能，在IOC大屏上呈现综合运营态势，能效可视化管理两大专题，展现机关大院低碳绿色风貌。

4.2.1 需实现的功能要求

智慧能碳管理平台应包含以下核心功能模块及为满足碳中和园区建设管理所需的合理要求：

- 中央空调机房AI智慧群控系统——实现园区制冷站的集中管理。通过控制逻辑、专家经验、AI调优等手段，保障制冷站系统安全、高效、节能运行；

- 设备监测管理模块——实现园区设备管理与多系统监控，支持智能控制（定时、联动等）、告警推送处理，以及工单创建流转，全流程远程操控并跟踪闭环，提升运营效率；

- 能耗监测管理模块——搭建能耗管理体系，实现水电气热数据采集与多维度监控、定额告警、多维度用能分析等。

4.2.2 详细技术要求

系统总体架构

智慧能碳管理平台技术架构设计融入IT最新技术进行规划建设，平台应具有良好的扩展性、可靠性、安全性、先进性等特点。

系统采用“云-边-端”三级架构：

端层：部署各类智能传感与控制终端，包括光伏逆变器、充电桩终端、温湿度/CO₂传感器等，业主提供的智能电表、水表、燃气表数据接入；

边缘层：部署边缘计算网关，支持协议转换（Modbus、DL/T645、IEC 61850、MQTT）、断网续传、本地数据清洗与告警；

平台层：私有化部署于大院本地机房或专属政务云，提供整体园区智慧能碳管理平台的技术中台，内嵌诊断算法、核算因子、调度算法、预测算法、碳中和算法等，并提供统一认证、统一权限的能力；

应用层：Web管理平台 + 移动端 + 数字孪生驾驶舱 + 第三方系统对接接口，提供碳全景、碳核算、态势感知等子系统功能，实现对大院内多能联供系统及供能情况的监测分析、智能诊断及大院能耗碳排的监测和智能分析管理。

中央空调冷源系统节能改造

通过统一构建的物联网平台，实现大院制冷站的集中管理。通过控制逻辑、专家经验、AI调优等手段，保障制冷站安全、高效、节能运行。

1)冷源设备管理

支持通过系统对接或直采的方式获取制冷站下供冷主机、供热主机、水泵、冷却塔、水阀及各项传感器的实时数据，支持对供冷主机、水泵、冷却塔、水阀进行远程控制；

支持设置同一设备不同点位的采集周期，制冷站设备实时运行数据采集频率不低于1分钟1次，故障点位采集频率不低于30秒1次。

2)控制逻辑管理

支持在线控制逻辑开发流水线，包括控制逻辑编排、在线仿真调试、实时端边部署、运维等能力；支持托拉拽零代码可视化控制逻辑在线编排能力。画布支持控制逻辑的撤销、恢复、标注、校验、导入、导出、发布、演示等能力。

支持控制逻辑在线仿真调测，支持单个/批量手动注入仿真值，并基于画布准实时展示仿真过程中流程的输入值、输出值、中间值。内置常用操作快捷键，提升控制逻辑编排效率。

支持控制逻辑开发态、发布态的管理能力，支持开发态、发布态多版本管理能力。支持将多个组件组合为可复用的子流程，支持被多个控制逻辑复用，子流程支持嵌套其他子流程。提供统一的端侧控制逻辑运行框架，支持边缘计算设备x86/ARM等多平台能力。

制冷站控制逻辑工具对运维人员开放使用，提供可视化界面对运维人员呈现，需对运维人员进行群控系统控制逻辑编排功能赋能，方便后续运维人员对控制逻辑进行持续的优化演进。

3)专家经验管理

制冷站的专家经验用于判断当前系统的运行参数是否合理、设备运行是否出现异常。系统需要预置制冷站的运行控制经验及故障诊断经验，支持后续对专家经验增删改查，启用调整。

4)供冷算法管理

系统预置制冷站供冷相关AI算法，支持对AI算法根据场景进行更新，支持运维人员对AI算法运行进行启动、停止以及调度时间设置等管理，支持运维人员对AI算法的配置参数进行管理，通过AI算法提供制冷站的设备运行建议及供能建议。

智慧能耗管理应用

在1号楼一楼总低压配电房建设一套能耗在线监测管理系统替换已废置的能管系统，实现对大院各级供配电的面板电表141台，高压侧电表8台的能耗数据的实时监测、计量、采集、统计、分析及可视化展示。通过配置智能电表、智能水表等带通讯功能的智能表计，采用RS485有线或4G无线等组网通讯方式，搭建起大院能耗在线监测管理系统。

1）利旧总低压配电房现有智能电表、互感器、通讯线路等设备，对无法使用或不便使用的设备进行更换，对不通的通讯线路重新敷设；

2）对总低压配电房现有智能电表接线通讯问题进行排查和调试；

3）重新建设一套自主研发的能源资源在线监测，定制开发大屏看板，并对系统进行整体调试。

4）能耗在线监测管理系统应用具有能耗数据实时采集、远程传输、分类统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理等功能。

5）能源资源在线监测系统采用多层次架构技术Browser/Server（B/S）架构，便于用户用电脑、平板等通过浏览器对大院能源利用情况进行在线监测。

能耗数据采集：

实现电、水、热，气等能耗用量的自动采集、实时监测，查看各计量表计的实时读数。可查看计量设备的历史数据，能够按照时间段、设备、分区分项等搜索，查看历史数据趋势，可以导出明细。支持按日、周、月和年查看电水用量，可以与分区分项关联，查看自定义分区分项的总体趋势和设备趋势。支持批量导出功能。

能耗分时监控：

实现对区域、设备的用量的统计，支持按时、天、周和月统计水、电、气、冷等用能的数量。

分项分区监控：

支持按分项或分区设置能耗监测节点。

能耗定额告警：

针对定额配置，需支持按年/月给不同设置分项用能定额参考值，并下发配额到项目、楼栋、单元、楼层、房间或设备类别。

针对定额跟踪，支持跟踪实际用能和预计用能的实际情况，例如：实际用能占预计用能多少、是否超出预算。

根据告警规则、超相似日用能区间或数据异常等规则，监测建筑用能是否正常，如果出现异常，则快速定位到超标日,结构化描述用能超标的原因。支持给相关处理人员推送告警消息，处理人员可以查看具体详情。告警消息在告警中心可以查看。

能耗分析调优：

针对能耗不同用途、不同分区进行趋势分析，协助了解用能情况，比如设备系统维度分析各设备系统的用能情况。

统计各楼层或各区域的用能数据，按时间维度对区域用能进行排名。

针对能耗不同用途、不同分区进行占比分析，主要指标包括：分区、分项的能耗，如：水、电、气、冷。

通过与前一年同期能耗的对比分析，协助判断当前能耗是否合理。

通过与历史相邻时间段的对比能耗的对比，协助判断当前能耗是否合理。

IOC 3D建模

大院周边中精度大范围三维地图

为了数字孪生场景展示效果自然、美观，需构建用于体现大院周边城市环境的中精度大范围三维地图，实现大院园区场景与周边环境的自然拼合。

制作范围：至少包含大院周边约15平方公里面积。

精度标准：要求以三维实景形式，中等精度表现城市范围的城市外观、状态。需包含地表高程、地表影像、行政区划、主干路网、河流水系、植被等要素。

大院范围内高精度室外三维场景

L4级室外三维孪生场景需精确还原校园内的室外建筑、植被、设施、水系、道路等对象，需支持结合场景漫游等交互效果，给观看者身临其境感。

制作范围:天河区机关大院内7栋主体建筑、院内路面、植被、设施等。

精度标准：要求通过三维实景形式，超高精度表现建筑/设施的场景外观、状态，目标位置、数据分布等业务要素，全部建筑均按实际精确外观建模，1:1高拟真还原，能够在场景内体现精细的建筑墙体、地面材质，对于玻璃、水等材质应有合理的透明、反射等效果，要体现室外设施分布，例如路灯、闸机等，需支持场景漫游。

大院范围内中精度建筑室内三维场景

需制作大院内部中精度室内场景，主要用于业务场景在室内的表现，例如需查看某一楼层内的空调末端设施分布情况，则通过三维交互下钻到楼层内，同时在楼层内场景叠加空调末端点位图层来表现设施分布。

制作范围：需包含大院内7栋建筑全量室内场景，总建筑面积96450㎡。

精度标准：中精度室内场景需要以概要模型的形式表现建筑/楼层包含的房间的户型结构、承重墙、房门以及房间的状态，同时叠加位置、数据分布等业务要素。

IOC 大屏专题开发

综合态势专题

综合态势专题需要针对目前大院存在的数据孤岛问题，打造可视、可管、可控的大院综合运行管理一张图，需要集成设施管理、能耗管理、后勤服务系统（含工单）、充电桩系统等南向子系统业务数据；整体需呈现大院智慧化建设的成果，同时能支撑大院精细化管理，实现基于专题的智能感知、超前预警、精细治理、实景指挥、科学决策。

专题展示指标需覆盖设施统计、能耗统计、工单统计等几个模块，形成对大院整体概览性一张图。

设施统计：需对大院内的重要设备如：冷站、空调、光伏、照明等进行多维度统计展示，一方面进行基础数据的统计，同时结合物联系统，对设施运行状态进行呈现。

能耗统计：需对能耗数据进行基本统计分析，支持概览性的对大院能耗的基本趋势、分类等进行呈现。

工单统计：需通过接入后勤服务系统，将工单数据进行统计分析，对工单数据的趋势、类型等进行分析展示。

三维场景交互展示：需要支持在三维场景中，展示主要设施等对象的实时位置；需要能结合物理空间位置的能耗、事件等数据分析展示；需要支持在本专题内进入场景漫游视角。

设施态势专题

设施态势专题主要基于物联网采集上来的设施运行监测数据和设施管理相关业务系统数据进行分析呈现，目标是集成各类设施数据，形成可看、可管、可控的设施态势一张图。

整体态势概览：

主要展示当前各类设施的实时概况，对各类设施数量、运行状态（在线、离线、故障等）进行直观展示，同时需要告警总览窗口，用于实时显示当前的告警总数，按告警级别（紧急、重要、一般）用红、橙、黄三种颜色分类统计。

分类设施监控：

各类设施均有其自身特有的运行参数，需按设备类型（冷站、空调、光伏等）分模块展示其实时运行数据，支持采用图层点位+交互弹窗的形式，展示各类设备的运行参数。

设施故障分析：

需对各类设施的历史故障数据进行分析，从设施类型、故障类型、设施启用周期、时间趋势等多维度分析故障规律，同时支持交互分析，例如结合设施启用周期与故障设施类型、故障类型指标，分析某一类设施在使用某一时间之后，易发生哪一类故障，用于指导对设施的预测性维护，延长设施使用寿命。

能耗监测专题

需通过能耗历史数据与实时采集的数据进行统计和可视化分析，从而实现对大院的能源消耗情况进行实时监控、分析和优化。通过能耗管理专题，院区管理者可以实现对院区能源使用的全方位监控和管理，提高能源利用效率，降低能源成本。

实时能耗监测：​

支持大院总能耗数据监测：大院总用电量、实时数值与变化曲线。

分层分类能耗展示：按楼层、设备类型拆分的能耗实时数据，以仪表盘、热力图形式呈现。

能耗精细化分析​

能耗趋势：日/周/月能耗变化趋势图、各楼层/设备类型能耗占比分析。

高耗能标识：高耗能设备/区域实时标记，展示能耗超标数值与超标比例。

能耗管控计划展示

管控目标公示：各楼层/设备类型能耗管控指标与当前实时能耗情况。

碳排放监测​

碳排放实时数据：大院总碳排放量、各楼栋/楼层碳排放量实时数值。

绿色能源分析：绿色能源（光伏）供应量、占总能源比例统计图表。

碳排放趋势：日/周/月碳排放变化曲线，碳排放达标状态。

### 5. 智慧用电安全节能管理系统

建设一套智慧用电安全节能管理系统，对1号楼～7号楼各楼层、地下停车场以及充电系统开关柜配置智能化配电柜可实现实时监测用电安全和电能质量，并可分别对各回路电流、电压、功率、电量、线路温升等电气参数实时监测，具备远程分合闸（可手动关闭）、电能计量、温度监控保护、打火保护、过载保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护、三相不平衡保护等功能。

#### 5.1主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网断路器 | 230V 16A 2P | 台 | 25 |
| 2 | 物联网断路器 | 230V 100A 3P | 台 | 2 |
| 3 | 物联网断路器 | 230V 100A 3P | 台 | 2 |
| 4 | 物联网断路器 | 230V 10A 2P 带漏电 | 台 | 1 |
| 5 | 物联网断路器 | 230V 16A 1P 带漏电 | 台 | 65 |
| 6 | 物联网断路器 | 230V 20A 1P | 台 | 567 |
| 7 | 物联网断路器 | 230V 25A 2P | 台 | 80 |
| 8 | 物联网断路器 | 230V 25A 1P | 台 | 185 |
| 9 | 物联网断路器 | 230V 32A 2P | 台 | 943 |
| 10 | 物联网断路器 | 230V 32A 3P | 台 | 411 |
| 11 | 物联网断路器 | 230V 40A 2P | 台 | 3 |
| 12 | 物联网断路器 | 230V 63A 3P | 台 | 75 |
| 13 | 物联网断路器 | 230V 10A 2P 带漏电 | 台 | 20 |
| 14 | 物联网断路器 | 230V 25A 1P | 台 | 60 |
| 15 | 物联网断路器 | 框架式智能断路器400V 100A 额定绝缘电压：AC1000额定剩余 动作电流：30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/800mA/1000mA 可调额定耐受电压：12000V 额定绝缘电压：AC1000 额定剩余短路接通和分断能力：25%Icu 额定极限短路分断能力：S50/M65/H100 额定运行短路分断能力：S35/M50/H70 | 台 | 6 |
| 16 | 物联网断路器 | 框架式智能断路器400V 160A 额定绝缘电压：AC1000额定剩余 动作电流：30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/800mA/1000mA 可调额定耐受电压：12000V 额定绝缘电压：AC1000 额定剩余短路接通和分断能力：25%Icu 额定极限短路分断能力：S50/M65/H100 额定运行短路分断能力：S35/M50/H70 | 台 | 1 |
| 17 | 物联网断路器 | 框架式智能断路器400V 250A 额定绝缘电压：AC1000额定剩余 动作电流：30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/800mA/1000mA 可调额定耐受电压：12000V 额定绝缘电压：AC1000 额定剩余短路接通和分断能力：25%Icu 额定极限短路分断能力：S50/M65/H100 额定运行短路分断能力：S35/M50/H70 | 台 | 1 |
| 18 | 网关 | 1.输入电压：AC110V~250V 50Hz。 2.通讯接口：下行 RS485（连接断路器）、上行 4G（支持移动 / 联通 / 电信）、以太网（RJ45），兼容 TCP/IP、Zigbee、NB-IOT 协议。 3.连接容量：单台最多连接 60 组物联网断路器，数据传输延迟≤500ms，支持断网缓存≥10 万条数据，网络恢复后自动补传。拓扑结构：一主32从的总线网络（塑壳支持16从，WiFi、RJ45款支持64从），支持手动快速按键排位。 4.环境适应：-25℃~40℃，污染等级 2 级，具备抗强磁干扰能力。 | 台 | 171 |
| 19 | 柜体 | 环氧树脂粉沫经静电喷涂处理，IP55 | 套 | 86 |
| 20 | 楼层智能化配电柜开关柜更新安装费及配电线路整理施工 | 1-7号楼 | 项 | 1 |
| 21 | 智能配电柜加工及辅材 | 1-7号楼 | 项 | 1 |
| 22 | 智能安全配电管理平台 | 对各回路电流、电压、功率、电量、线路温升等电气参数实时监测，具备远程分合闸（可手动关闭）、电能计量、温度监控保护、打火保护、过载保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护、三相不平衡保护等功能 | 项 | 1 |
| 23 | 管理服务器 | 1.硬件配置：内存≥16GB DDR4，硬盘≥1TB SSD（系统盘）+4TB HDD（数据盘），支持 RAID 1 备份，网口≥2 个千兆以太网口。 2.数据安全：支持数据定时备份（频率可设），备份保留时间≥3个月，具备权限分级管理（管理员/运维员账号分离）。 | 台 | 1 |
| 24 | 辅材及安装、调试等 | 智能安全配电管理网络施工及材料、调试等 | 项 | 1 |

#### 5.2 技术要求

物联网微型断路器要求

1）物联网型断路器能有效实现和传统断路器的替换用于低负载设备或系统的物联网型微型断路器（如照明系统，普通电器插座等等），用于高负载和发电系统的物联网型塑壳断路器（如中央空调和备用发电机组供电主线路）;

2）故障跳闸后闭锁，故障维修排除后，可远程或手动解锁;

3）具有快速合闸功能：快速闭合可以使相线和中性线同时接通(相线接通间隙<2 ms)；过载时快速闭合，触点不易粘连；

4）网关电源与断路器本体以及断路器本体之间，使用专用外连接片及外连接线进行电源及通讯的连接，方便、快捷、可靠、美观

5）可靠保护，保留了传统双金属热过载保护，即使电子失效，断路器原有的过载、短路功能仍能起到保护作用;

6）具有抗强磁干扰功能；

7）功率限定：有功功率大于过负荷报警定值，则会触发报警;端子温度过温保护：超85℃报警，超95℃断路保护；芯片过温报警:物联网断路器会实时监测芯片温度，超过芯片过温报警值，并启用功能则会触发芯片过温告警；

8）打火保护：启用该功能后，任何一相电流谐波连续两次大于电流谐波设定值都会产生打火保护动作或报警；

9）恶性负载保护：启用该功能后，当检测到功率增加值等于设定的恶性负载功率定值时产生恶性负载保护报警或分闸；

10）挂锁保护：拨动开关到检修模式，进入锁定模式，指示灯快速闪烁或常亮，此时物联网断路器不会接收任何方式的合闸命令，也无法用手动合闸，直到挂锁式取消为止。

智慧用电安全节能管理系统功能需求

智慧用电综合管理平台功能

（1）系统部署：需支持本地服务器部署，结合大数据、物联网技术完成软件二次开发，需兼容现有政府网络架构。

（2）拓扑可视化：自动生成电力系统架构及供电拓扑布置图，支持点击拓扑节点查看对应断路器的实时电流、电压、温度、漏电流等数据，数据更新频率与断路器采集周期同步（≤15 秒/次）。

（3）多终端访问：支持 PC 端（平台集中管理）、移动 APP（分线路电量统计，12个月数据可查）、监控大屏（告警弹窗+设备状态可视化）三类终端，实现远程分合闸、参数整定、告警接收功能。

（4）数据管理：具备数据采集、清洗、分析能力，可自动生成用电运行报告、故障分析报告（含跳闸时间、原因、故障参数），支持 Excel/PDF 格式导出，故障记录留存≥12个月。

安全监测与保护功能

（1）全参数监测：对各回路电流、电压、功率、电量、端子温度、漏电流进行实时监测，监测精度需满足：电流/电压 0.5S 级（塑壳式断路器）、温度误差≤±1℃，其中端子温度监测覆盖每极断路器。

（2）智能预警与干预：险情发生时 30 秒内通过弹窗（PC 端）、短信、APP 推送告警；重大事故（如电气火灾风险）自动触发断电，故障点定位误差≤1 个回路，支持故障原因自动分析及整改建议推送、。

运维管理功能

（1）故障管理：支持按时间 / 故障类型（过载、漏电、过温等）检索故障记录，可查看跳闸时的实时参数（如故障电流、温度），并给出针对性整改建议（如 “端子过温，建议检查接线”）。

（2）定时控制：可设置 “工作日 / 节假日” 等场景模式，实现断路器定时启停，时间精度≤±1 分钟，支持功率限定（达到设定值自动断电）。

（3）自检功能：漏电保护每月自动检测，检测结果实时上报平台；若断路器漏电保护失效，立即触发 “故障告警”并标注设备编号，同时保留传统双金属热过载保护（电子失效时仍生效）。

### 6. 绿色能源供应

#### 6.1 服务清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 单晶硅组件，单块组件不低于580Wp，组件效率≥22% | kWp | ≥602 |
| 2 | 逆变器 | 转换效率≥98%，具备多路MPPT功能，内置AFCI和防PID功能，配监控系统 | 台 | ≥12 |
| 3 | 直流交流部分 | 光伏直流电缆、交流电缆、接地线、穿线管、桥架及连接件、并网计量柜 | 批 | 1 |
| 4 | 钢架及支架配件辅材 | 热镀锌钢、压块，化学螺栓、不锈钢201水槽，焊条，油漆等、托架、油漆、自攻钉、不锈钢螺栓等辅材 | 批 | 1 |
| 5 | 光伏车棚搭建 | 11个车位长度，满足光伏系统安装承重需求。 | 项 | 1 |
| 6 | 光伏发电远程监管平台 | 建设光伏发电远程监管系统，实时采集光伏发电数据，分区域按年、月、日、小时等时间维度展示光伏发电量、二氧化碳减排量等 | 项 | 1 |
| 7 | 设备及系统安装 | 光伏系统相关设备及配套安装调试，含设备、材料运输、搬运、吊装 | 项 | 1 |
| 8 | 设计并网及其它部分 | 按照相关设计规范设计、并网服务等 | 项 | 1 |

#### 6.2 技术要求

（1）新建光伏发电系统

拟在3、4、5号楼屋顶和6号楼附楼屋顶建设分布式光伏发电系统。屋顶设置光伏组件排布应避开屋面建、构筑物、女儿墙、屋面设备设施（空调室外机及其管道）等，尽量满足9:00～15:00的无遮挡要求。光伏安装面积达到屋顶可安装光伏面积的100%，做到宜装尽装。

另外，拟在南门停车场建设光伏车棚，结合现场树木和光照的条件，拟在靠近南面一侧建设11个车位长度的光伏车棚。

| 序号 | 光伏安装位置 | 可利用面积 （㎡） | 屋面类型 | 预计装机容量 （kWp） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼屋顶 | 417 | 钢筋混泥土 | ≥147 | 不低于预计装机容量，尽量覆盖屋顶可用面积 |
| 2 | 4号楼屋顶 | 324 | 钢筋混泥土 |  |  |
| 3 | 5号楼屋顶 | 134 | 钢筋混泥土 |  |  |
| 4 | 南门光伏车棚 | 145 | 光伏车棚 |  |  |
| 5 | 6号楼附楼4层屋顶 | 500 | 钢筋混泥土 | ≥135 | 不低于预计装机容量，尽量覆盖屋顶可用面积 |
| 合计 |  | 1520 | - | ≥282 | - |

（2）更新旧光伏发电系统

对既有1、2、6、7号楼低效光伏系统进行更新换代，原旧光伏系统的总装机容量为135.12kWp，更新后预计总装机容量不少于320kWp。

| 序号 | 光伏安装位置 | 屋面类型 | 原装机容量 （kWp） | 预计装机容量 （kWp） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼屋顶 | 钢筋混泥土 | 36 | ≥320 | 不低于预计装机容量 |
| 2 | 2号楼屋顶 | 钢筋混泥土 | 27 |  |  |
| 3 | 6号楼屋顶 | 钢筋混泥土 | 31.62 |  |  |
| 4 | 7号楼屋顶 | 钢筋混泥土 | 40.5 |  |  |
| 合计 |  | - | 135.12 | ≥320 | - |

以上1-4、6、7号楼屋顶、南门光伏车棚安装的光伏系统预计总装机容量不少于602kWp，此光伏系统总发电通过并网柜，0.4kV并网接入总低压配电房，供大院自用，余电上网。

本项目要求采用单晶硅光伏组件，组件采用阵列式安装（车棚除外）；采用组串式逆变器，具有AFCI、防PID、过载、短路保护，直流输入反接保护，孤岛效应保护，电网过欠压保护和电网过欠频保护，直流漏电保护和抗雷击保护等功能。

1）光伏组件效率不低于22%，首年衰减率不高于2%，逐年功率衰减率不高于0.55%；

2）光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年，25年线性质保，即组件衰减质保期不低于25年；

3）组串式逆变器最大效率≥98%，具备在项目所在地的环境中长期持续过载10%的运行能力；

4）组串式逆变器具备最大功率点跟踪（MPPT）功能，具有不少于2路的MPPT；

5）并网计量柜应符合光伏并网相关规范要求，包括进线开关室、出线开关室、计量室，并预留足够位置用于安装计量仪表；

6）支架及组件的连接应牢固可靠，满足当地风压、雪压及组件和支架自重的要求，以及抗震要求、耐腐蚀性要求、安全性要求、通用性要求、快速安装要求；

7）项目应考虑防雷接地系统，用于保护光伏组件、支架免受直击雷损毁。

8）项目应配置光伏发电监测系统，采用逆变器自带的监控系统，实时监控逆变器运行数据，实现对光伏系统的实时运维监控，并具有远程监控功能，为采购人建设的集成平台提供通信协议。

9）项目计量应满足广东电网公司《电能计量装置技术规范》的要求，计量表必须具备双向计量功能。

10）分布式光伏发电项目建设应不影响其原建筑外立面风貌、结构安全和使用功能。相关的设计、施工和运维须符合有关规范标准的要求。项目安装最高点应不高于顶屋屋面（不包括女儿墙、楼梯间）2.8米。

11）技术标准：GB 50797-2012 光伏发电站设计规范、GB/T 50866-2013 光伏发电站接入电力系统设计规范、GB/T 29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定、GB/T 19964-2024 光伏发电站接入电力系统技术规定、GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范等相关标准规范。

### 7. 照明系统节能改造

#### 7.1 照明服务清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T8雷达灯管 | T8AC220V 10W6500K PF0.9玻璃1.2m 雷达 | 支 | ≥2940 |
| 2 | 支架 | 空壳支架 T8 单支 平盖1.2m 窄体 | 支 | ≥500 |
| 3 | 拆除、线缆敷设、材料及智慧灯具安装等 | 旧灯具拆除，新灯具和相关辅材安装， | 项 | 1 |
| 4 | 绿色智慧路灯 | 高度：≥6米 灯杆：Q235钢材，镀锌管，灯杆150*150方管/圆管，壁厚3.5mm； 光源：150W LED模组； 带球形摄像头1套； 带无线网络WiFi； 带电子显示屏双面屏1套； 带音响1套； 可实现单灯智能控制。 | 盏 | 13 |
| 5 | LED庭院灯 | 功率：≤60W 输入电压：AC220V±20% 频率范围：50-60Hz 显色指数：Ra70 防护等级：IP65 | 盏 | 11 |
| 6 | 绿色智慧路灯及庭院灯拆除、基础修复、预埋、材料及安装 | / | 项 | 1 |
| 7 | 工业网关 | 智能网关 2.4GHz无线 MESH | 个 | 20 |
| 8 | USB免流量控制器 | / | 个 | 1 |
| 9 | 智能照明控制系统 | 实时显示设备在线数量、预警数，对改造照明灯具进行集中管理控制 | 台 | 1 |
| 10 | 系统调试 | 系统灯具分组，调试功能 | 项 | 1 |

#### 7.2 技术要求

1）地下车库（含天河公园停车场733盏智慧灯具）：在保证原各区域的照明要求的前提，对原有2940盏T8的地下车库照明灯具更换为智慧照明灯具，其可以实现车来灯亮，车走自动熄灭的控制要求。

配套智能控制系统，可实时显示设备在线数量、预警数，可进行集中管理控制。地下车库预设各种模式，实现不同灯光感应时长与亮度模式，配合定时功能实现实时切换。

2）室外庭院：为了提高庭院灯的绿色智慧化效果以及展示大院在节能降碳的措施，对东面13盏庭院灯更换成智慧庭院灯，其他11盏庭院灯更换为高效的LED庭院灯。

智慧庭院灯主要技术要求如下：

1）监控功能：支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，最大功耗：18W，具有加热玻璃除雾功能，防护：IP66。

2）无线网络wifi：支持IEEE802.11b/g/n无线标准；500mW(27dBm)发射频率；支持DHCP；支持DC48V POE（802.3ft/802.3at）供电；防护：IP67

3）显示屏：双面屏，屏幕净显示面积≥0.6㎡，刷新频率≥3840HZ，MTBF：≥10000小时，显示颜色：全彩色(1R1G1B)。

4）户外广播系统：支持实时喊话的主机配套；远程管理，实时播放及音量控制；设备实时在线/工作状态显示；批量分组管理，任务管理；多账号分级归属设备，安全合理管理；支持网页端，安卓/苹果APP端等多用户端操作管理；数字音频输入；MP3音频格式音乐播放；

5）一键报警装置：7寸高清IPS触摸屏幕，分辨率1024*600；工业级A40嵌入式CPU芯片12G内存；远程监控辖区终端在线的工作/异常状态；内置扬声器，实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放；内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；可远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；支持环境监听监视/循环监测查看终端状态；1个HDMI/USB、1路本地音频输入/音频输出；支持有线和WiFi网络接入，跨网段和跨路由；网络通讯协议：TCP UDP RTP；网络芯片速率：10/100Mbps；音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps；

6）单灯控制器：灯具电参，电量计量实时采集；支持分组/批量/定时控制等调光策略；设备故障可自修复，支持手动软重启；待机功耗不超2W；支持数据本地存储，脱网亦可执行控灯；支持网页端，安卓、苹果APP等多用户端操作管理；支持设备定位，平台3D地图显示等。

### 8. 地下水资源利用系统改造

#### 8.1 地下水资源利用服务清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽水泵 | 流量≥6m³/h，扬程≥25m，功率≥1.1kW | 台 | 2 |
| 2 | 供水泵 | 流量≥12m³/h，扬程≥40m，功率≥3kW | 台 | 1 |
| 3 | 自控系统 | PLC控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 600x400x200mm | 台 | 1 |
| 5 | 控制箱 | 800x600x250mm | 台 | 1 |
| 6 | 拆除、修复、吊装与安装 |  | 项 | 1 |
| 7 | 调试 |  | 项 | 1 |

#### 8.2 技术要求

地下水源再利用系统更换2台抽水泵、增加1台供水备用泵并升级改造原有的控制系统，通过通讯开放协议，接入绿色智慧管理平台进行监控展示。

1）更换2台卧式抽水泵，流量为6m³/h，扬程25m，功率1.1kW；

2）增加1台立式供水泵，流量为12m³/h，扬程40m，功率3kW；

3）升级1套控制系统（带2个流量计），实现自动化控制。

### 9. 智能化机械通风系统

#### 9.1通风服务清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机变频控制柜 | 1×1.5kW | 个 | 14 |
| 2 | 排风机控制箱 | 含箱体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 | 个 | 14 |
| 3 | 排风机 | 风量≥6000m3/h，功率≥1.5kW，风压≥222Pa | 个 | 14 |
| 4 | 控制系统 | PLC或DDC控制器 | 项 | 1 |
| 5 | 拆除与修复 |  | 项 | 1 |
| 6 | 安装与调试 |  | 项 | 1 |

#### 9.2 技术要求

将现有1号、2号、3号、4号和6号楼采光中庭的消防排烟风机更换为相同参数的通风排烟风机（即平时作为通风机，消防时作为排烟风机），并增加变频装置和温度传感器以及配套开发控制系统，实现根据温度传感器监测的中庭空气温度，实时调节通风排烟风机的启停和运行频率，达到通风排热和节能运行的目的，并设置消防信号优先级别为最高，消防指令信号时，排烟风机需要全频运行切换消防排烟模式，确保消防排烟需求。

### 10.其他服务

其他服务包含建设期内的咨询服务及以上所有能源托管主要设备必备的维护保养服务等，详细服务内容如下表所示。

| 序号 | 服务期 | 需求分项 | 工作描述 | 服务周期或频次 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设期 | 前期咨询服务 | 可行性研究报告编制 |  |  |
|  |  |  | 施工组织方案 |  |  |
|  |  | 建设咨询服务 | 监理服务 |  |  |
|  |  |  | 其他咨询 |  | 节能量测算、工程验收服务、节能专项资金申请等 |
|  |  |  | 工程建设 |  | 根据合同约定工程建设内容实施工程建设，按照合同时间约定保质保量完成。 |
| 2 | 运营期 | 年度服务 | 新建设备日常巡查 |  | 按照投标人提供的新建设的子系统，进行日常设备的巡查工作。 |
|  |  |  | 定期保养维护 |  | 根据设备厂家，集成商提供的维护保养操作手册进行各设备的定期维护保养工作。 |
|  |  |  | 年度保养 |  | （同上） |
|  |  |  | 仪表检测校准 |  | 每年定期进行重要仪器仪表的校验工作。 |
|  |  |  | 智慧系统清理异常数据和安全扫描 |  | 根据智慧平台维护手册，对智慧平台实施维护。 |
|  |  |  | 能耗情况监测评估 | 每月 | 实现能耗的定额跟踪和超额提醒，并进行趋势性分析，实现能耗的区域排名、占比、同比、环比，协助判断当前能耗是否合理。 |
|  |  | 专项服务 | 新建设备故障维修 | 非定期 | 对新增加系统设备等实施故障维修工作。 |
|  |  |  | 淘汰设备拆装更新 | 非定期 | 1.现有区机关大院老旧设备的拆装更新，包括：冷水机组、水泵、管路及组件、旧光伏太阳能发电组件等；2.能源托管服务期间被淘汰设备的持续更新。3.设备拆除后现场交由拆除时的资产所有方处置。 |
|  |  |  | 智慧系统升级优化和拓展功能 | 非定期 | 在合同期内，通过优化运行，不断调整各系统运行策略，实现持续提升运行效率。 |
|  |  |  | 汛期台风应急抢险 | 非定期 | 协助汛期台风等突发天气下的应急抢险工作，包括暴雨前排水设施的检查、各设备的抗风巡查、必要时完成各设备的启停、部分零部件的拆除重装。 |
|  |  | 辅助服务 | 用能情况审计 | 每3年 | 根据节能审计相关管理办法，通过对区机关大院能源利用效率、消耗水平、财务过程、综合利用与环境效果进行审计、监测、诊断和评价，排查节能障碍与寻求节能潜力，提出整改措施，制订节能计划和指标。 |
|  |  |  | 节能策略定制 | 非定期 | 根据区机关大院能源消耗情况，制定节能策略，优化空调运行规则。 |
|  |  |  | 节能法规政策培训 | 每年 | 每年至少邀请1位节能相关领域的专家线上或者线下宣讲解读政策法规。 |
|  |  |  | 节能宣传活动 | 每年 | 每年节能宣传周期间，在区政府机关大院能源费用托管服务项目基础上举办低碳宣传活动，形式参照往年节能宣传活动。 |
|  |  |  | 电费代缴 | 每年 | 代为缴纳运营期间区机关大院的电费。 |

三、服务质量评价

1.★采购人每年对中标人的服务质量进行考核，中标人须根据考核情况及采购人要求整改不足之处以及提升服务质量，采购人保留对考核内容进行调整的权利，中标人必须无条件接受，若中标人年度服务质量考核得分低于60分，采购人有权要求其在30日内提交并落实整改方案；若整改期满后复评仍未达标，或在合同履行期间出现重大服务质量缺陷、进度严重滞后、安全责任事故等情形，采购人有权根据影响程度，扣除中标人该年度合同金额的10%作为违约金，并赔偿因此造成的全部损失。同时，采购人有权视情节轻重，终止部分或全部合同。双方可就考核结果及后续处理进行协商，但采购人保留最终解释与决定权。

2.2026年10月前基本完成空调、光伏等综合能源改造项目，启动搭建能耗管理平台，具备一定公共机构节能降碳示范效应。

服务质量考核表：

（1）建设期服务质量考核表

| 考核维度 | 分值 | 考核标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务质量达标情况 | 30分 | 严格按照施工图纸及规范施工，项目验收合格率达100%得22-30分；合格率90%-99%得15-21分；合格率80%-89%得8-14分；低于80%得 0-7分。 |  |
| 服务质量问题整改情况 | 15分 | 对建设单位及监理单位提出的质量问题能及时整改，整改率达100%得12-15分；整改率80%-99%得8-11分；整改率60%-79%得4-7分；低于60%得 0-3分。 |  |
| 服务质量保证体系运行 | 10分 | 质量保证体系健全且有效运行，相关质量管理制度完善人员配备齐全得8-10分；体系基本健全，运行存在少量问题得4-7分；体系不完善，运行问题较多得0-3分。 |  |
| 服务进度计划执行 | 15分 | 完全按照合同约定的进度计划完成各阶段施工任务得12-15分；进度偏差在10%以内得 8-11分；进度偏差10%-20%得4-7分；进度偏差超过 20%得 0-3分 |  |
| 进度资料管理 | 10分 | 进度资料完整、准确，及时上报建设单位得8-10分；资料基本完整，有少量延迟得4-7分；资料混乱，经常延迟得0-3分。 |  |
| 安全制度执行 | 10分 | 安全管理制度完善并严格执行，安全培训、交底等工作落实到位得8-10分；制度基本健全，执行存在少量问题得4-7分；制度不完善，执行问题较多得0-3分。 |  |
| 安全文明施工情况 | 10分 | 施工现场安全防护设施齐全、有效，整洁有序，材料堆放整齐，扬尘控制、噪声控制等符合环保要求得8-10分；安全文明施工有一定问题得4-7分；现场混乱，存在安全隐患，严重影响周边环境得0-3分。 |  |
| 考核得分（最高得100分） |  |  |  |
| 考核人员签名： |  |  |  |

（2）运营期服务质量考核表

| 考核维度 | 分值 | 考核标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务满意率 | 20分 | 每年通过问卷调查、访谈等方式收集大院在能源托管运营服务期间的满意度评价。满意率达到 80% 及以上得20分；每降低 1% 扣3分，低于 50%此项得0分。 |  |
| 能源运营管理水平 | 30分 | 评估管理方法科学性、合理性及对能源消耗的控制情况。有明显持续改进措施和成效，得21-30分；有改进举措但效果不显著，得11-20分；无改进措施得0-10分。 |  |
| 节能改造技术投入 | 15分 | 查看节能改造资金投入、新技术应用情况。投入较大且采用先进节能技术，得12-15分；有一定投入和技术应用，得6-11分；投入极少或无新技术应用，得0-5分。 |  |
| 能源管理平台功能应用 | 20分 | 考察平台稳定性、功能性及对能源管理的实际帮助。平台功能完善、运行稳定，有效助力能源管理，得 16-20 分；平台有一定功能但存在部分问题，得11-15分；平台功能差，无法满足需求，得0-10分。 |  |
| 维保服务 | 5分 | 检查是否按约定提供365天×24 小时不间断维保服务指导。出现一次未及时响应或服务中断情况扣0.5 分，扣完为止。 |  |
| 故障响应与修复 | 10分 | 根据设备故障响应和修复时间记录考核。响应和修复时间均符合约定得 10 分；响应时间超 2 小时或修复时间超 24 小时（特殊情况除外）一次扣 1 分；因特殊零配件原因 72小时内未修复一次扣 2 分，扣完为止。 |  |
| 附加分 | 10分 | 在智能化建设、能源管理、节能宣导等方面有特殊贡献，如引入创新技术显著提升智能化水平、提出并实施有效节能管理模式、组织大规模且效果良好的节能宣导活动等，经大院评估认定后，给予相应加分，最高加 10分。 |  |
| 考核得分（最高得100分） |  |  |  |
| 考核人员签名： |  |  |  |

四、资产管理

对于项目中加装或更换的设备设施及系统，合同有效期内资产所有权归中标人所有； 托管期限届满，中标人需按照合同约定移交资产所有权归采购人所有（光伏发电设施资产除外）。光伏发电系统第11-25年运营管理，采购人按市场电价的85折购买光伏电量，双方在托管期结束前3个月另行协商签订协议；光伏发电系统25年运营期满后无偿移交给采购人。

1 资产更新与替换

1）无缝衔接。确保旧设备处置与新设备安装时间同步，避免影响设备运转连续性。

2）残值优化。通过合理处置方式最大化回收旧设备剩余价值。配合采购人的拆除设备残值和报废等相关手续处理，设备拆除后现场交由拆除时的资产所有方处置。

3.2 资产移交与验收

合同期满，招标单位需对移交的资产进行验收，验收标准如下：

1）完整性要求。设备清单与合同约定完全一致，无遗漏或替换。附属配件齐全，设备标识（资产编号、品牌型号等）清晰可查。

2）技术状态要求设备可正常启动运行，无重大功能性故障。性能指标需达到合同或技术协议中的标准（如处理速度、精度、负载能力等）。历史维修记录完整，无未解决的隐性故障。

3）文件资料要求。提供完整的设备技术文档（说明书、图纸、软件授权证书等）。移交维护日志、检测报告、保修凭证及过往验收记录。

五、退出机制

1.中标人按合同要求履行应尽义务，合同到期自然终止。在合同终止时已选定下一期服务单位且下一期仍为原服务单位的，重新签订服务合同，并按合同履行；下一期服务单位为其他单位的，中标人应做好所有收尾及资产管理工作，与下一期服务单位做好交接工作后退场。在合同终止时尚未选定下一期服务单位的，中标人须按照采购人要求继续提供服务，直到选定下一期服务单位。期间服务费用按原合同标准执行。

2.如出现中标人违约在合同期限内被取消服务资格的情形，中标人除应向采购人支付违约金外，中标人须保证投入设备安全稳定运行，直至采购人重新公开招标选择新的服务单位接替中标人工作为止。

3.如因采购人违约导致解除本合同的，采购人除应向中标人支付违约金外，采购人还应买断中标人在剩余合同期限内节能项目的所有权和节能收益，采购人应一次性支付中标人剩余合同期限内节能收益残值的95%，买断后节能项目所有权和节能收益归采购人所有，中标人应向采购人移交全部项目资料。

六、托管能源费用基准的调整规则

为了清晰的界定托管费用，依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024），结合所列设备和当前系统运行规律，双方约定下述任何边界条件发生变化，托管费用基准须进行修正。

托管费用的调整规则主要包括三个部分：一是空调电耗调整规则；二是一般用电设备电耗调整规则；三是其它情况调整规则。

#### 1空调电耗调整规则

1.1 空调电耗调整规则主要内容

（1）本项目空调面积增加或减少；

（2）本项目空调开机时间延长或缩短；

（3）本项目办公人数的增加或减少；

（4）现有空调设备和其他现有耗电设备（照明设备、分体式空调机或新安装大于1kW的其他用电设备或日均运行超过6小时的耗电设备）容量数量的增加或减少；

（5）现有办公面积的增加或减少；

（6）在满足国家设计规范要求前提下，应保证室内环境温度不低于26℃；

（7）非紧急状况下，主楼各楼层的楼梯间门、空调房间的窗户应常闭；

（8）物业运行人员应按照事先约定的规章制度确保系统运行在节能自控模式；

（9）其他情况引起的费用调整。

1.2 空调电耗调整细则

（1）室外天气修正参数Kcool

依据地区室外气象参数的原始数据作为基准。

根据2024年日平均气温，我们获得制冷基准度日数CDD26。若改造后全年室外温度有较大上升并影响项目整体节能表现（≥±1%）， 应考虑度日数对能耗基准及相应节能量的影响。按照计量与验证方法所述天气情况对节能量的影响，分别确认调整后的能耗基准和节能量。

CDD26－制冷度日数：根据建筑物《节能设计标准》，建筑物节能综合指标限值中的耗冷量指标（qc）和空调年耗费用（Ec）是根据建筑物所在地的空调度日数（CDD26）确定的。制冷度日数的计算为：一年中当某天是室外日平均温度高于26℃时，将高于26℃的度数乘以1天，再将此乘积累加。

利用全年的空调度日数对制冷站总能耗基准中受室外天气变化影响的那部分能耗基准进行修正。

制冷调整系数KCool=（CDD201X/CDDbaseline）

（2）空调面积修正参数KA

以2024年的建筑面积作为空调面积的基准。若托管期内偏差≥±1%，且当年空调面积有所增加或减少时，应根据空调面积进行修正，计算当年新增或减少面积占改造前建筑面积的比例，并按此比例调整相应能耗基准及相应节能量。

空调面积调整系数KA＝Aafter/Abefore

其中：Aafter——改造后建筑（空调）面积；

Abefore——改造前建筑（空调）面积。

（3）常驻人员数修正参数KP

根据业主提供的常驻人员数量作为基准。若托管期内常驻人员总数偏差≥ ±2%，应根据常驻人员数的增加相应进行修正，计算新的常驻人员数和改造前常驻人员数基准的比例，并按此比例调整相应能耗基准及相应节能量。

常驻人员调整系数KP＝Pafter/Pbefore

其中：Pafter──改造后常驻人员数；

Pbefore──改造前常驻人员数。

（4）正常工作时间

正常工作时间为周一至周五，上班时间9:00~下午18:00，中央空调运行时间为早上7:30~21:30。若大楼办公区域功能发生改变导致正常工作时间的延长，应按照工作时间延长，相应调整能耗基准。

（5）设备容量

按照目前确定的清单为准。如果未来发生设备的扩容或者变更等情况，应由双方协商重新根据实际情况调整、电耗基准。

若当前主要设备和系统发生改变，或部分的系统实施升级改造、扩建（例如照明系统和空调系统等），双方应重新评估计算电耗基准。

（6）分体空调设备容量

在托管期内，涉及到分体空调设备的改动均需提前通知节能服务公司。影响到电耗基准和节能量时，双方需重新协商电耗基准。

- 建筑用能变化导致空调变化调整规则

- 由于以上第（1）条-第（6）条发生调整,应对托管费用基准进行调整。改造前一年制冷站能源基准数据Echiller-base0.托管后将增加多功能电表计量空调电量。实时记录,并逐月统计,由于上面多种因素所引起的制冷站基准能耗及总电耗基准变化按如下公式进行调整:

- Echiller-base=Echiller-base0×KCool×KA×KP×K1

- 式中：

- Echiller-base0   --空调用电量基准（基于合同签订前一年全年统计数据）；

- Echiller-base     --修正后空调用电量基准；

- KCool             --室外天气修正参数

- KA                --空调面积修正参数

- KP                --常驻人员数修正参数

- K1                --其他修正参数。

- 因空调电耗增减而引起的预测年耗费用的总和在年托管基准费用1％以内，属节能服务公司风险，托管费用不予调整；因用空调电耗增减而引起的预测年耗费用在年托管基准费用1％以上的，在空调电耗变化的次月，年托管费用和月托管费用按预测用费用进行相应的增加或减少。预测年用费用按下式计算：

- 空调电耗月费用=Echiller-base   ×P

- 空调电耗年费用=12×Echiller-base   ×P

- 式中：

- Echiller-base     --修正后空调用电量基准；

P-基准电价（年托管基准费用/基准年总用电量）

（8）物业运行人员应按照事先约定的规章制度确保系统运行在节能自控模式。

（9）此次改造未涉及到的其他现有设备及系统保持正常的运行状态。

#### 2 一般用电设备能耗调整规则

双方以现有设备清单为基准（截止2024年），托管费用根据实际增加设备的使用耗电情况及时进行调整。业主添加或减少用电设备前，应事先书面告知节能服务公司；因用电设备增减而引起的预测年耗费用的总和在年托管基准费用1％以内，属节能服务公司风险，托管费用不予调整；因用电设备增减而引起的预测年耗费用在年托管基准费用1％以上的，在添加设备的次月，年托管费用和月托管费用按预测用费用进行相应的增加或减少。用电设备的预测年用费用按下式计算：

调整设备月用费用=i=1n(Ni×Q×H×P))

调整设备年用费用=12×i=1n（Ni×Q×H×P)）

托管月费用＝基准月费用＋调整设备月用费用

托管年费用＝基准年费用＋调整设备年用费用

其中：Ni—添加或减少的第i类用电设备功率（kW），i∝（1～ｎ）；

Q—添加或减少的第i类用电设备数量（台）；

H—添加或减少的第i类用电设备月运行时间（小时）;

P-基准电价（年托管基准费用/基准年总用电量）

#### 3其它情况调整规则

在托管期内，如有发生以下情况的，双方须根据具体情况对项目托管基准进行调整：

A、因其它因素导致天河区机关大院用能负荷突然增加或减少，空调耗费用增加或减少；

B、因其它因素（非节能服务公司责任）导致项目改造无法落实，致使项目改造节能效果无法达到预期要求。

C、托管电耗数据失真导致托管电耗数据与实际使用数据出现较大偏差。

D、由节能服务公司节能改造引起的用电负荷增加部分不纳入设备调整计算。

#### 4托管费用调整周期

托管费用可每半年调整一次，对发生在调整日之前的调整费用按照上述调整方法采取多退少补一次性调整，发生在调整日之后的费用按照调整后的基准费用进行结算。

#### 5节能效果保证及托管费用结算

（1）★节能效果保证：投标人需承诺“保底节能率”。即，投标人需作出承诺，节能改造竣工验收后，大院实际年消耗电费较大院年托管电费的保底下降率。由于本项目2026-2028年分年度实施，保底节能率承诺时间为2029年1月1日起，承诺值需不得小于15%（承诺值小于15%的被视为无效投标，承诺值以百分数表示，且最多保留两位小数）。

（2）节能达标率：每年度结算周期结束，统计年度节能达标率。节能达标率按以下公式计算：

实际节能率 =（1-大院实际年消耗电费/大院年托管电费）×100%

节能达标率 = 实际节能率÷保底节能率×100%

注：若节能达标率计算值大于1，按1取值。

（3）项目托管费用结算方式：

（1）当节能达标率不小于1时，当年度大院托管电费结算金额按照大院年托管电费（597.36万元）进行结算。

（2）当节能达标率小于1时，当年度大院托管电费结算金额应根据节能达标率予以调整，调整公式为：

当年度大院托管电费结算金额 = 大院年托管电费（597.36万元）×节能达标率

当节能达标率小于1时，由于节能率不达标造成的大院年托管电费与当年度大院托管费用结算金额差额，应在下一年度结算周期中的应付款项中扣回，直到扣完为止。