## Sheet1
报价公司名称:
联系人及电话：
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 单价（元）
1 | 室外消火栓 | 1.SS150/80-1.6; 2.提供3C认证和质检报告，有消防认证A、B签，中国消防产品信息网可 查询； 3.材质：符合5.2要求； 4.三个出水口均为铜； 5.外表全烤漆； 6.中节处安装有自动泄水阀； | 套
2 | 闸阀 DN65 | 1.类型:闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接 | 个
3 | 闸阀 DN80 | 1.类型:闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接 | 个
4 | 闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装公称直径(mm以内)100 2、闸阀¦DN100 3、钢板平焊法兰¦DN100 | 个
5 | 闸阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装公称直径(mm以内)150 2、闸阀¦DN150 3、钢板平焊法兰¦DN150 | 个
6 | 闸阀 DN200 | 1、焊接法兰阀安装公称直径(mm以内)200 2、闸阀¦DN200 3、钢板平焊法兰¦DN200 | 个
7 | 闸阀 DN250 | 1、焊接法兰阀安装公称直径(mm以内)250 2、闸阀¦DN250 3、钢板平焊法兰¦DN250 | 个
8 | 镀锌钢管 DN65 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:沟槽式连接 | m
9 | 镀锌钢管 DN100 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:沟槽式连接 | m
10 | 镀锌钢管 DN150 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | m
11 | 镀锌钢管 DN200 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | m
12 | 大小头 DN100 | 1.类型:大小头DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
13 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 | 台
14 | 试验用消火栓 | 1.型号、规格:试验用消火栓DN65 | 套
15 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.规格:可曲挠橡胶接头DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
16 | 消火栓水泵结合器 SQD100-1.6 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:消火栓水泵结合器SQD100-1.6 | 套
17 | 自动定压增压装置(消火栓用)XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL | 1.名称:自动定压增压装置(消火栓用)XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL 2.稳压泵型号:ADL3-8 3.稳压泵规格:Q=1.0L/S,H=30m,N=0.75KW一用一备 4.内容：包含定压罐SQL800X0.6调节容积0.15m3 | 套
18 | 泄压阀 DN100 | 1.类型:泄压阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
19 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
20 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 | 台
21 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
22 | 无后座力 水枪 | 1.螺纹：水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外，其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合BB/T197中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求螺纹应无缺牙，表面应光洁。 2.表面质量：铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。 3.密封性能：水枪按6.5.2与6.5.3规定的条件进行密封性能试验，枪体及各密封部位不允许渗漏。 4.耐水压强度：水枪按6.5.4规定的条件进行耐水压强度试验，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 5.耐高温：水枪的使用环境温度范围为-30~C~+55”C，按6.6规定的条件试验后，应能正常操作使用。 6.耐低温：水枪的使用环境温度范围为-30'℃~+55C，按6.7规定的条件试验后，应能正常操作使用。 7.抗跌落性能：水枪按6.8规定的条件作跌落试验后，应能正常操作使用。 8.耐腐蚀性能：水枪经6.9规定的条件试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。 9.接口性能：接口应符合GB12514的规定。 提供3C认证和质检报告 | 支
23 | 消防水带 (DN65-25 米 ) | 1.水压承受压力≥0.8MPa; 2. 口径为65mm(2.5寸); 3.长度25米； 4.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询： 5 . 带接扣； 6.规格：13-65-25; 7.接扣通过机器用铅丝绑扎； | 条
24 | 消火栓面板 | 材料：铝塑板 尺寸：长105.5cm 宽58cm； | 块
25 | 消防软管卷盘 | 1.30米PVC配套； 2.有3C认证和质检报告，合格证； | 个
26 | 减压稳压室内消火栓 | 有3C认证和质检报告，合格证； | 个
27 | 轻便消防水龙 | 1、型号：LQG16-20/ 2、配套组件：P250卷盘、水带LQG16-20、全铜快速接口‌ | 个
28 | 卡式接口 | KDK65‌：适配65mm消防水带，公称通径65mm，工作压力1.6MPa，材质为铜合金或不锈钢‌ | 个
29 | 内扣式接口 | ‌KD65‌：通径65mm，支持DN65水带连接 | 个
30 | 钢卡 | DN65/76‌：外径76mm，常用于消防管道连接‌ | 个
31 | 沟槽弯头 | 90°弯头‌DN65：外径76mm，中心距14cm（双弯头）‌ | 个
32 | 倒流防止器 | HS41X-16P‌:DN100，不锈钢材质 | 个
33 | 水锤消除器 | 活塞式‌：SN9000-16/25P，公称通径DN250，工作压力1.6~2.5MPa‌ | 个
34 | Y型过滤器DN65 | GL41H型，滤网孔径20~400目（20目对应149μm DN65 | 个
35 | 柔性防水套管 | 不锈钢材质（304/316L） DN150‌（B型，长度300mm | 个
36 | 偏心异径管 | 304/316不锈钢‌，DN250×200 | 个
37 | 消火栓泵 | XBD8.0/30G-L‌（15KW） | 台
38 | 稳压泵 | 设计流量≥管网泄漏量，且≥1L/s‌ 1、取系统设计流量的1%-3%‌ 2、启停次数≤15次/小时‌ 3、压力范围‌维持最不利点静水压力≥0.15MPa‌ 4、启泵压力增加值0.07-0.1MPa‌ | 台
39 | 消火栓泵水泵控制柜 | 1. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014） 2. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022） 3. 《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251.1） 4. 图集：24D303-4《常用水泵控制电路图》 5. 设备须具备国家消防产品3C强制认证资质 6. 防护等级：泵房潮湿环境≥IP55；专用控制室≥IP30 7. 柜体材质：冷轧钢板静电喷塑，整体密封防尘、防潮、防锈 8. 配置要求：带自动/手动转换开关、就地启停按钮、运行/故障指示灯、机械应急启泵机构、专用应急开锁结构 9. 电气绝缘：带电端子对地绝缘电阻≥20MΩ，电源端子对地绝缘电阻≥50MΩ，耐压试验无击穿、无闪络 10. 接地要求：金属柜体全可靠接地，柜内附电气原理图、设备铭牌标识 | 套
40 | 水流指示器 | DN150 标准范围：2-90秒（可调节）‌ 复位时间：≤5秒‌ | 个
41 | 低压压力开关 | 电子数显式：0.05~1.6MPa | 个
42 | 流量测试装置 | JN-JLZCYZL型‌（压力/流量监测） | 个
43 | 流量测试接口 | 超声波流量计‌，DN100沟槽式‌ | 个
44 | 信号闸阀 DN80 | 1.类型:信号闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接 | 个
45 | 信号阀 | 1.类型:信号闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
46 | 信号阀 | 1.类型:信号闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接 | 个
47 | 信号阀 | 1.类型:信号闸阀DN200 2.连接形式:法兰连接 | 个
48 | 蝶阀 | DN100 | 个
49 | 蝶阀 | DN150 | 个
50 | 蝶阀 | DN200 | 个
51 | 蝶阀 | DN250 | 个
52 | 截止阀 | DN100 | 个
53 | 截止阀 | ‌DN150 | 个
54 | 截止阀 | ‌DN200 | 个
55 | 减压阀 | DN100 | 个
56 | 减压阀 | ‌DN150 | 个
57 | 减压阀 | ‌DN200 | 个
58 | 减压阀 | ‌DN250 | 个
59 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
60 | 减压孔板 | DN80 不锈钢板材（304/201） 最小要求：≥管段直径的30% 最小限值：≥20mm‌ | 个
61 | 安全阀 | A21H-16P， PN16，Cr13密封，DN15-DN25 | 个
62 | 电动阀 | ‌DN100，Z45X-16Q，PN1.6MPa，24V电控 | 个
63 | 电磁阀 | DN65，PN1.6MPa，法兰连接 | 个
64 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:末端试水阀DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个
65 | 末端试水装置 | 1、末端试水装置安装 2、压力表阀门¦QZ-2黄铜M10-φ6 3、阀门¦DN25 4、压力表¦DN25 | 组
66 | 喷淋水泵结合器 SQD150-1.0 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:喷淋水泵结合器SQD150-1.0 3.有3C认证和质检报告，合格证； | 套
67 | 水流指示器 DN80 | 1.规格、型号:水流指示器DN80 2.连接形式:法兰连接 | 个
68 | 水流指示器 DN100 | 1.规格、型号:水流指示器DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
69 | 水流指示器 DN150 | 1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 | 个
70 | 泄压阀 DN100 | 1.类型:泄压阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个
71 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个
72 | 湿式报警阀组 | 1. 型号：ZSFZ（湿式报警阀通用型号） 桂安主流型号：ZSFZ-100、ZSFZ-150，分法兰式、沟槽式（G） 完整标注示例：ZSFZ100-1.6、ZSFZ150-1.6G 2. 公称通径DN：DN100、DN150（工程常用） 3. 额定工作压力：1.6MPa（桂安全系列统一） 4. 执行标准：GB5135.2-2025《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》、GB50084、GB50261 5. 3C认证：证书编号2025081810003000（桂安原厂） 6.组件： 1.延时器：容积：约8L；工作压力：1.6MPa；功能：缓冲管网水压波动，杜绝误报警 2. 水力警铃（桂安配套）报警响度：距3m处≥85dB；工作压力范围：0.05～1.6MPa；喷嘴：黄铜过滤喷嘴，防堵塞 3. 压力开关（ZSJY型桂安配套）；动作压力：0.05～0.15MPa可调； 触点：两组常开无源触点，可直启消防泵+反馈主机信号；耐压：1.6MPa 4. 压力表（2块：供水侧+系统侧）；量程：0～1.6MPa，精度2.5级；连接螺纹：G1/2 5.有3C认证和质检报告，合格证； | 套
73 | 水力警铃 | 0.05-1.2MPa | 个
74 | 延迟器 | DN20 | 个
75 | 直立型喷头 | 68℃/93℃ ZSTZ-15 | 个
76 | 下垂型喷头 | T-ZSTX-80/68℃ | 个
77 | 隐蔽式喷头 | ZSTDY-15-68℃ | 个
78 | 边墙型喷头 | ZSTBZ | 个
79 | 油漆 | 1.名称:油漆 2.颜色:红色、白色 3.规格:5KG | 桶
80 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 | 电子编码。类别：A1R、BS可设定 | 个
81 | DZ-02通用底座 | 适用于JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器。 | 个
82 | JTY-GD-G7T点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见。GB 4715-2024 | 只
83 | JTF-GOM-G7C点型复合式感烟感温火灾探测器 | 电子编码，兼有光电感烟报警和定温、差定温感温报警的性能。类别：A2R。 | 只
84 | JTY-GD-G7E点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。适合仓级储能仓，以及海上风电平台等可能预见电磁干扰大的场合。搭配DZ-07X底座。 | 只
85 | DZ-07底座 | 适用于JTY-GD-G7T型点型光电感烟火灾探测器；JTF-GOM-G7C点型复合式感烟感温火灾探测器；JTW-ZCD-G5H点型感温火灾探测器 | 个
86 | JTY-GD-G7X点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见。阈值连续可调；GB 4715-2024； | 只
87 | DZ-07X底座 | 适用于JTY-GD-G7X，G7E型点型光电感烟火灾探测器； | 个
88 | JTW-ZCD-G5H点型感温火灾探测器 | 电子编码，类别：A1R、BS可设定。 | 个
89 | 电子编码器GST-BMQ-4 | 适用于可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件。具有搜点功能 | 只
90 | J-SAM-GST9121C手动火灾报警按钮 | 电子编码，可恢复型 | 只
91 | GST-HX-320B火灾声光警报器 | 电子编码，二线制，蜂鸣器检线功能 | 只
92 | 火灾声警报器HY6711 | 金属外壳，直径为150mm，工作电压DC24V。声压级75dB~90dB。 | 个
93 | GSTI-9402火灾声警报器 | 可作为底座使用，安装各种编码型火灾探测器。具有在探测器报警时进行声报警的功能。不需单独供电，直接接入火灾报警总线。（配置对应JTW-ZCD-G3N） | 个
94 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮 | 电子编码，可恢复型。二线制，总线制启泵方式。 | 只
95 | J-SAM-GST9124A消火栓按钮 | 电子编码，可恢复型，多线制启泵方式 | 套
96 | GST-LD-8300B输入模块 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号。 | 套
97 | GST-LD-8301A输入/输出模块 | 电子编码，四线制，单动作输入、输出，无源输出容量DC30V/2A | 套
98 | GST-LD-8302A双动作切换模块 | 非编码型，用于交流、直流转换控制，双触点输出，与GST-LD-8303配套使用 | 个
99 | GST-LD-8302C切换模块 | 提供一组常开、常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设备的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；仅限与GST-LD-KZ08H直接控制盘配套使用 | 个
100 | GST-LD-8303输入/输出模块 | 电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点。无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A，有源输出模式两组容量之和为DC24V/1A | 个
101 | GST-LD-8306输入模块 | 与各式防盗探测器配套，常开常闭报警信号输入，可为防盗探测器提供DC12V/100mA供电电源 | 个
102 | GST-LD-8313B 隔离器 | 自恢复型，用于保护、隔离信号二总线 | 套
103 | GST-LD-8320A终端器 | 与GST-LD-8319输入模块配合使用，安装在输出回路的最末端，可作为DZX-02底座安装探测器，也可独立使用。 | 个
104 | GST-LD-8364H输入/输出模块 | 电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，可接收并上传设备的反馈回答信号。 | 套
105 | GST-LD-8321中继模块 | 采用隔离方式进行总线信号传输，安装在总线上，用于总线长度超过1000米时扩展总线距离，或现场存在强电磁干扰时进行总线隔离。 | 只
106 | GST-LD-8327H环型总线接口 | 与控制器配接，与GST-LD-8369J环型总线隔离器配套使用组成环型网络结构，每个接口可带2个总线回路。 | 块
107 | GST-LD-8369J 隔离器 | 与控制器配接，与GST-LD-8327H环型总线接口配套使用组成环型网络结构，每2个隔离器之间最多接32个设备。 | 套
108 | ZD-02直控盘终端器 | 提供一组常开和一组常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设备的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；仅限与GST-LD-08H直接控制盘配套使用。 | 个
109 | JB-QB-GST200H/2火灾报警控制器/消防联动控制器(242) | 组入立柜内安装，仅含1台LD-1000A2立柜。汉字液晶显示，报警、联动点总数为242点，含打印机，含6路直接控制点（需配接ZD-02直控盘终端器）。与广播、TS9000电话系统配接时，需另配GST-NNET-02H接口卡。2024新国标。 | 台
110 | JB-QB-GST1500H火灾报警控制器/消防联动控制器(484) | 壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为484点,含打印机，含128点总线制操作盘，含8路直接控制点。含控制器备电.含JB-QB-GST1500H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。联网卡须另购；2024新国标。 | 台
111 | JB-QG-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器(4840) | 立柜式，仅含1台立柜，10.4寸真彩液晶显示，报警联动总数为4840,含打印机，根据工程实际控制，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含JB-QG-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。2024新国标。 | 套
112 | JB-QG-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器显示屏(4840) | 10.4寸真彩液晶显示；型号：JB-T-GST9000H 品牌：海湾 | 台
113 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 插盘结构，含128个手动控制，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U 结构。含GST-LD-SD128H总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。 | 台
114 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触输入方式，须另购ZD-02终端器搭配使用；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器。含GST-LD-KZ08H直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。 | 台
115 | JB-QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器(4840) | 琴台式，仅含1台琴台，10.4寸真彩液晶显示，报警联动总数为4840,含打印机，根据工程实际控制，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含JB-QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。2024新国标。 | 套
116 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 插盘结构，含128个手动控制，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U 结构。含GST-LD-SD128H总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。 | 台
117 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触输入方式，须另购ZD-02终端器搭配使用；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器。含GST-LD-KZ08H直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。 | 台
118 | LD-1001A5立式控制柜 | 新国标，标配 | 台
119 | LD-FB-1101双节琴台柜 | 新国标，标配 | 台
120 | LD-FB-600单节琴台柜 | 新国标，标配 | 台
121 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制点，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触点输入方式，须另购ZD-02终端器搭配使用；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器。含GST-LD-KZ08H直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。2024新国标。(单独发货) | 个
122 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 插盘结构，含128个手动控制点，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U 结构。含GST-LD-SD128H总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。2024新国标。(单独发货) | 个
123 | JB-HB-GST484H双回路板 | 可为JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器增加一个双回路板（484个报警联动点）。2024新国标。(单独发货) | 块
124 | GST-NNET-02H接口卡（5000H） | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，用于连接GST-GM9000/GST-GM9200图形显示装置系统，卡上提供了一路光电隔离的标准RS422接口。2024新国标； | 块
125 | GST-LWK5000H-CAN联网接口卡 | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网。2024新国标； | 块
126 | GST-LWK5000H-FIB联网接口卡 | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，提供一路光纤接口，传输距离最大延长到20公里。采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优，适用于信号传输路径上存在无法回避的较强电磁干扰；或节之间的距离很远，双绞线无法满足其传输要求。SC口；2024新国标；(单独发货) | 块
127 | GST-DGNK5000H多接口卡 | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，选配提供三个功能接口：提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网；一路TCP/IP接口，用于组建以太局域网网络结构；提供一路RS485 RTU接口，可向用户提供火警、故障、动作等信息的MODBUS通讯协议。CAN联网和以太网联网两种种功能目前不可同时使用。(单独发货) | 块
128 | GST-LWK200H-CAN联网卡 | JB-QB-GST200H/2火灾报警控制器、GST-QKP01H、GST-QKP02H、GST-QKP04H气体灭火控制器的可选配板卡，提供了两路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网；2024新国标；单独发货； | 块
129 | GST-LWK200H-FIB联网卡 | JB-QB-GST200H/2火灾报警控制器、GST-QKP01H、GST-QKP02H、GST-QKP04H气体灭火控制器的可选配板卡，提供一路光纤接口，传输距离最大延长到20公里。采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点，适用于信号传输路径上存在无法回避的较强电磁干扰；或节点之间的距离很远，双绞线无法满足其传输要求；2024新国标；单独发货； | 块
130 | GST-DGNK200H多接口卡 | JB-QB-GST200H/2火灾报警控制器、GST-QKP01H、GST-QKP02H、GST-QKP04H气体灭火控制器的可选配卡选配提；供三个功能接口：提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网；一路TCP/IP接口，用于组建以太局域网网络结构；提供一路RS485 RTU接口，可向用户提供火警、故障、动作等信息的MODBUS通讯协议。CAN联网和以太网联网两种种功能目前不可同时使用；2024新国标；单独发货； | 块
131 | GST-NNET-02H接口卡 | JB-QB-GST200H/2火灾报警控制器、GST-QKP01H、GST-QKP02H、GST-QKP04H气体灭火控制器的可选配卡，用于连接GST-GM9000/GST-GM9200图形显示装置系统，卡上提供了一路光电隔离的标准RS422接口。2024新国标。单独发货； | 块
132 | 直启盘控制器（20路）GST- ZQP-20 | 20路直启；壁挂安装；符合标准T/SDXF– 001-2022，直启系统的控制器部分， 可以根据系统需要任意搭配控制路数。产品为第三方定制 | 台
133 | 直启盘启动器GST-ZD-03 | 符合标准T/SDXF– 001-2022，直启控制装置系统的启动器部分， 可以搭配任意搭配控制的每路。安装在被控设备侧，接AC220；产品为第三方定制 | 台
134 | GST-ZF-520Z火灾显示盘 | 总线型，汉字液晶显示，可循环显示最多999条报警信息，二线制回路供电。 | 台
135 | GST-DY-100H智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/4A输出，含备电。 | 套
136 | GST-DY-200H-A智能网络型电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A输出，含备电；电子编码，占用1个总线地址，需与报警控制器总线连接。 | 个
137 | GST-DY-600H智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/20A输出，含备电。 | 台
138 | PSU24-10防水型电源箱（配线） | 壁挂式，DC24V/10A输出，含备电。 输出分三路，共享10A；IP65，防水型；适用于地下车库、消防泵/阀间、城市综合管廊、山区隧道、城市地下隧道、环境恶劣的生产车间、山区的无人值守建筑物、洗浴中心、锅炉房等一些特殊场所。含蓄电池10AH/12V（2节）； 产品为第三方定制。 | 台
139 | GST-QT-GM9200消防控制室图形显示装置 | 非触摸屏。本装置含一台LD-FB-600单节琴台柜、17寸一体化图形显示装置、 Linux操作系统。含GST-QT-GM9200消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统。含鼠标键盘；内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；单系统；含1个422接口，可连接1个控制器。（火灾报警/防火门/电气火灾/电源监控/可燃气体，任一）本装置非必选蓄电池，如需要选2节7AH/12V蓄电池。 | 台
140 | GST-QT-GM9200T消防控制室图形显示装置 | 触摸屏。本装置含一台LD-FB-600单节琴台柜、17寸一体化图形显示装置、 Linux操作系统。含GST-QT-GM9200消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统。含鼠标键盘；内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；单系统含1个422接口，可连接1个控制器。（火灾报警/防火门/电气火灾/电源监控/可燃气体，任一）本装置非必选蓄电池，如需要选2节7AH/12V蓄电池。 | 台
141 | GST-GM9200扩展接口板 | 本产品为9200图显从单系统升级为多系统选配，在单系统的基础上，加选1套。成为多系统GM9200。升级后含4个用于和控制器连接的422接口，可同时连接4个控制器。（火灾报警/防火门/电气火灾/电源监控/可燃气体，任选）组柜使用。 | 块
142 | GST-GM9200T消防控制室图形显示装置 | 触摸屏。本装置含一台壁挂柜、17寸一体化图形显示装置、 Linux操作系统。含GST-GM9200T消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统。在单系统的基础上，加带一块扩展卡。成为多系统GM9200。升级后含4个用于和控制器连接的422接口，可同时连接4个控制器。（火灾报警/防火门/电气火灾/电源监控/可燃气体，任选）组柜使用。 | 台
143 | GSTRC远程报警监控客户端 | GST-GM9200系统的远程客户端监控软件。通过局域网与GST-GM9200系统通讯，显示与其本地一样的图形监控画面，每个GST-GM9200系统支持10个远程客户端。与GM9200消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统配套使用。 | 套
144 | GST-CRT彩色监控系统 | 用于火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控，可与GST200H、GST5000H、GST9000H、GST1500H等火灾报警控制器组成功能完备的图形化中央监控系统。不含计算机。 | 套
145 | GST-API火灾报警系统集成应用编程接口 | 接收来自GST-GM9200的报警、动作、故障、隔离等多种信息,编程接口为COM组件形式，用于海湾GST-GM9200系统与第三方进行系统集成。与GST-GM9200(software)配套使用。 | 套
146 | GST-OPC火灾报警系统OPC服务器 | 作为GST-GM9200系统的OPC服务器，与标准OPC客户端通讯，实现工业标准的OPC集成。用于海湾GST-GM9200系统与第三方进行系统集成。与GST-GM9200(software)配套使用。 | 套
147 | RS-232/RS-485接口转换器 | 实现RS485总线和RS232总线电气接口之间的转换。1)将RS232转换成RS485，可使通讯传输距离扩展至1200米；2)将RS485转换成RS232，用于控制器光纤联网时，连接到具有RS232总线电气接口的光端机。 | 块
148 | GST-NNET-02H接口卡 | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，用于连接GST-GM9000/GST-GM9200图形显示装置系统，卡上提供了一路光电隔离的标准RS422接口。(单独发货) | 块
149 | GST-CAN100S CAN总线中继器 | 具有延长总线通讯距离、增加通讯稳定性及组成星型或环型网络拓扑结构的功能。 1.当CAN总线（推荐屏蔽双绞线截面积≥1.0mm2）布线长度超过3km或通讯不稳定时，可添加中继器延长总线通讯距离；2.当单个CAN回路内的节点数目过多，影响通信稳定性时，可添加中继器拓展总线节点数目；3.每台控制器适用于1只中继器，可组建星型拓扑结构；4.每台控制器适用于2只中继器，可组建环型拓扑结构。 | 个
150 | GST-CAN100HCAN星型集中器（16） | 采用DC24V供电，主要用于实现标准星型拓扑结构，扩展16路总线分支。星型集中器的主干支持级联，可以满足更多分支的扩展。 | 个
151 | GST-ZHQ-8323D中继器箱 | GST-ZHQ-8323D中继器箱（内部已经含GST-ZHQ-8323D 1块）防护箱，IP30防护等级。外形尺寸：417mm×377mm×110mm，LC口。注：该箱体可装2块中继器，但第二块为选配，请另外选购。 | 台
152 | GST-FH65-8321防护箱 | 防护箱，IP65防护等级。外形尺寸：870mm×738mm×235mm，内部需选配下列产品，价格叠加 | 台
153 | GST-CAN200F CAN光纤转换器 | 采用DC24V供电，将CAN网络中光信号的中继及光信号转换成CAN电信号输出。采用CAN2.0B协议。具有两路光纤接口，由于采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点；设备间传输距离最大延长到25公里。一路CAN双绞线接口，采用1.5mm2RVS线时，现场的CAN双绞线总线最大距离2km。 | 台
154 | GST-ZHQ-8323D光纤双总线中继器 | 第二块中继器，请单独采购。最多3个 | 块
155 | DY090电源 |  | 台
156 | GST-ZHQ-8323T光纤总线转换器 | 采用DC24V供电，将控制器的总线信号转换成光信号后通过光纤进行传输。由于采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。设备间传输距离最大延长到25km。 | 个
157 | CAN转以太网模块HW-Canet-410 | 外形尺寸：133*92*30mm；4路CAN口，1路以太网接口；IP20；导轨安装。(1) 支持静态IP 获取；(2) UDP模式下支持最多6 组每组254个目标IP；(3) 支持协议包括ETHERNET、ARP、ICMP、IP、DHCP、UDP、TCP；(4) CAN 数据和以太网数据按格式双向透明传输；(5) 可使用Windows 平台配置软件配置工作参数； | 块
158 | 环网式CAN转光纤HW-CAN-FOB | 142*72*32mm，35mm壁挂或定位孔安装底座；IP 40，单模光纤，通讯距离40公里；功耗4W；配接单芯光纤；SC口； | 块
159 | 环网式CAN转光纤中继器HW-CANFiber-120 | 132*90*27mm，35mm轨道安装。IP 20，单模单纤、通讯距离40公里；功耗1.5W；配接单芯光纤；（非海湾品牌定制品）SC口； | 块
160 | GST-XG9000S消防应急广播设备 | A5立柜式安装，配接 JB-QG-GST5000、JB- QG -GST9000、JB- QG -GSTN3200，JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H 每台标配应急GST-GBFB-200A/MP3广播控制器1台；含0台功率放大器，可按工程实际需求最多配套15台功率放大器（需要另选），且最多不超过6400W，不含A5标准机柜（需要另选） 该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上 | 台
161 | GST-GF500WA广播功率放大器 | GST-XG9000S配套功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 | 台
162 | WY-XD5-5 明装吸顶室内扬声器 | 3W，吸顶式。外形尺寸：ф247mm×77mm，安装尺寸：Φ223*3-Φ3或者 86 盒 | 只
163 | GST-TS9000消防电话 | 消防通信专用设备，最多可以连接512路消防电话分机或51200个消防电话插孔，标准2U柜式结构 | 台
164 | TS-GSTN60消防电话 | 标准2U柜式结构，工作电压DC24V，每套TS-GSTN60消防电话系统可以带99个TS-GSTN601型消防电话分机，TS-GSTN604型消防电话插孔接口，配套1台TSZ-GSTN60消防电话主机。 可配接GST602Pro 该报价单的产品名称与自愿性3C电话系统的名称一致，认证标签贴在TSZ-GSTN60的电话控制器上。 | 台
165 | TS-GSTN604消防电话接口 | 编码型设备 每个TS-GSTN604型消防电话插孔接口最多可以并接100个TS-GSTN603型消防电话插孔。 | 个
166 | TS-GSTN601消防电话分机 | 编码型固定式分机当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼叫消防电话总机。 | 个
167 | TS-GSTN602消防电话分机 | 手持式分机，可直接插入TS-GSTN603电话插孔或手动报警按钮内置的电话插孔呼叫消防电话总机。 | 个
168 | TS-GSTN603消防电话插孔 | 非编码型设备，须与TS-GSTN604消防电话插孔接口联接，接入TS-GSTN60消防电话系统。 | 个
169 | TS-GSTN605消防电话中继器 | 用于远距离中继电话总线信号，或用于隔离特定一路电话设备，工作电压DC24V。安装一只消防电话中继器，可以将总线延伸1500米(中继器的所有支线线路长度之和），最多支持2只中继器级联。 | 个
170 | GST-GD-N90消防应急广播设备/消防电话 | 该产品为一体化产品，俗称一体机。即一个产品，同时拥有两种证书（GST-GD-N90消防应急广播设备和GST-GD-N90消防电话）须AC220两路主备供电；配接电话线路须另购100W的直流电源（GST-DY-100H，或者GST-DY-100A）； 可配接的广播，手报，音箱请见产品说明书； | 台
171 | GST-QKP04H气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 壁挂式，可实现4个防区的气体灭火控制，每2个区共享242点回路，共4个区。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带CAN联网卡，含备电，有打印机；最多装5块通讯板；2024新国标； | 台
172 | GST-QKPH输入输出板 | GST-QKP01H、GST-QKP02H、GST-QKP04H气体灭火控制器的可选配板卡，提供了3路光电隔离的输入点，6路输出点，用于启动风机，关窗机等；2024新国标；单独发货； | 个
173 | GST-LD-8317H气体释放警报器 | 电子编码，二线制，与气体灭火控制器配套使用 | 只
174 | GST-LD-8318紧急启停按钮 | 电子编码，二线制，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个总线编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备 | 只
175 | GST-LD-8316H 手自动转换装置 | 电子编码，二线制，与气体灭火控制器配套使用，同时具有系统手自动转换功能和紧急启、停功能 | 只
176 | GST-LD-8335H/W手动自动状态指示灯 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，会依据连接对应的气体灭火控制盘的状态变化而自动变化显示；2线制。IP65，防水型；适用于地下车库、消防泵/阀间、城市综合管廊、山区隧道、城市地下隧道、环境恶劣的生产车间、山区的无人值守建筑物、洗浴中心、锅炉房等一些特殊场所。 | 只
177 | GST-LD-8316/W 手自动转换装置 | 电子编码，用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换，同时具有紧急启动和停动功能。IP65; 适用于地下车库、消防泵/阀间、城市综合管廊、山区隧道、城市地下隧道、环境恶劣的生产车间、山区的无人值守建筑物、洗浴中心、锅炉房等一些特殊场所。 | 只
178 | GST-LD-8317H/W气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。IP65，防水型；适用于地下车库、消防泵/阀间、城市综合管廊、山区隧道、城市地下隧道、环境恶劣的生产车间、山区的无人值守建筑物、洗浴中心、锅炉房等一些特殊场场所。 | 只
179 | 2.3AH/12V蓄电池 | 用于GST-DY-050电源箱及JB-QB-GST100型火灾报警控制器。 | 节
180 | 7AH/12V 蓄电池 | 用于GST-DY-100型智能电源箱。用于9200图形显示装置的备电。 | 个
181 | 10AH/12V蓄电池 | 用于JB-QB-GST200型火灾报警控制器。 | 个
182 | 24AH/12V蓄电池 | 用于GST-LD-D02H、GST-LD-D06H电源盘，DY-200A电源箱。 | 节
183 | J-SAM-GST9121C手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9121C型手报上盖部分； 新国标2024； | 只
184 | J-SAM-GST9121B(C)手动火灾报警按钮（底座） | J-SAM-GST9121B(C)型手报底座部分 | 只
185 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B型手报上盖部分 | 只
186 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮（底座） | J-SAM-GST9123B消火栓按钮底座部分 | 只
187 | GST-HX-240B火灾声光警报器 | GST-HX-240B型声光警报器上盖部分 | 只
188 | GST-HX-240B火灾声光警报器（底座） | GST-HX-240B型声光警报器底座部分 | 只
189 | GST-HX-320B火灾声光警报器 | GST-HX-320B型声光警报器上盖部分 | 只
190 | GST-HX-320B火灾声光警报器（底座） | GST-HX-320B型声光警报器底座部分 | 只
191 | 可燃气体探测器 | 1.检测气体：可燃。 ★2.测量范围：0-100%LELu ★3.分辨率：1%LELu 4.检测方式：扩散式·· 5.检测情度：≤+3%FS 6.响应时间：≤30秒(T90) 7.恢复时间：≤30秒 ★8.防爆标志：ExialICT4Ga ★9.防护等级：IP66 ★10.工作电源：可工作时长12HDC3.7V,1800mA锂电池， ★11.尺寸重量：210g（仪器净重）114*60*26m(L×WxH) 12.线性误差：≤±1% 13.零点漂：≤±1%(F.S/年) 14.重复性："≤±1% ★15.指示方式：LCD·液晶显示实时数据和系统状态，声光，振动及真人录音语音（中英文）提示 16.工作温度：-20~50℃s 17.工作湿度：≤95%RH,无冷凝 18.工作压力：-30Kpa-~~200Kpa | 个
192 | 应急照明控制系统主机 | 型号： SJ-C-1811A 产品品牌:三雄极光 产品尺寸L600×W600×H1800mm 功率40W 输入电压AC220V 安全等级一类 IP等级IP30 灯体材料金属 工作温度0℃-50℃ 应急时间≥180min | 台
193 | 楼层指示灯 | 产品型号:RF-BLZD-I1LROE4W-102 产品品牌:三雄极光 光源数量:LED6颗 主电功耗:3W 主要材料:不锈钢+阻燃材质 额定电压:24V、36V、220V 应急工作时间:>90分钟 外壳防护等级:IP30 产品尺寸:352x138x6.8mm 挂孔尺寸:300mm/60mm | 套
194 | 安全出口灯 | 产品名称:安全出口指示灯 产品品牌:三雄极光 光源类型:5050LED芯片 工作电压:220V电 电池规格:1.2V800MAH 功率:2W额定功率:AC220V 50Hz 应急时间:≥90分钟 应急光效:>50LM 应急转换:<0.2S 防护等级:IP30 主要材质:铝制灯箱 玻璃面板壳 使用光源:LED DC2.8V-3.4V 表面亮度:>50cd/m ≤300cd/m 主电功耗:2W 型号：SJ-BLZD-1LROEI2W-E03A | 套
195 | 消防应急照明灯 | 1.产品名称:LED双头应急照明灯 2.产品品牌:三雄极光 3.型号:SJ-ZFZD-E2W-Y10A 4.执行标准:GB17945-2010 5.功率:2W(2x1W) 6.光源类型:LED芯片 7.开孔距离:200mm 8.额定电压:220V~50Hz 9.应急时间:90min: 10.应急光效:>50Lm; 11.防护等级:IP30; 安装方式:挂墙、手提; | 套
196 | 应急单向疏散指示标志灯 | 1.型号：SJ-BLZD-1LROEI2W-E03A 2.产品品牌:三雄极光 3.防护等级:IP30 4.主电功耗:2W 5.额定电压/频率:AC220V~50Hz应急时间 6.应急时间:90min 7.表面亮度:>50cd/m ≤300cd/m 使用光源:LED DC2.8V-3.4V | 套
197 | 应急双向疏散指示标志灯 | 1.型号：SJ-BLZD-1LROEI2W-E03A 2.产品品牌:三雄极光 3.防护等级:IP30 4.主电功耗:2W 5.额定电压/频率:AC220V~50Hz应急时间 6.应急时间:90min 7.表面亮度:>50cd/m ≤300cd/m 使用光源:LED DC2.8V-3.4V | 套
198 | 应急灯具 保护网罩 | 材质：不锈钢 | 个
199 | 常闭防火门门磁开关 | 1.名称:常闭防火门门磁开关 2.规格:综合考虑 | 个
200 | 单扇常闭防火门监控模块 | 1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.规格:综合考虑 | 个
201 | 防火门区域分机 | 1.名称:防火门区域分机 2.规格:综合考虑 | 个
202 | 闭门器 | 液压缓冲型； | 块
203 | 防火门锁 | 1.名称:防火门锁 2.规格:304不锈钢 | 全套
204 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:综合考虑 | 台
205 | 剩余电流电气火灾报警装置 | 1.名称:剩余电流电气火灾报警装置 2.规格:综合考虑 | 套
206 | 电气火灾探测器 | 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:综合考虑 | 个
207 | 双电源型三相交流有中性线电源电压传感器 | 1.名称:双电源型三相交流有中性线电源电压传感器 2.规格:综合考虑 | 个
208 | 智能余压探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.规格:综合考虑 | 个
209 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.规格:综合考虑 | 台
210 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 1.型号规格:手提式磷酸铵盐灭火器、MF/ABCE5； 2.灭火种类:A、B、C、E; 3.灭火器灭火级别：3A 89B C E; 4.使用温度：-20℃~+60℃ ; 5.符合国家标准GB4351-2023; 6.提供 3C认证和质检报告。 7.符合新国标 | 具
211 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 1.型号规格:手提式磷酸铵盐灭火器、MF/ABCE4； 2.灭火种类:A、B、C、E; 3.灭火器灭火级别：2A 55B C E; 4.使用温度：-20℃~+60℃ ; 5.符合国家标准GB4351-2023; 6.提供 3C认证和质检报告。 7.符合新国标 | 具
212 | 推车式干粉 灭火器 | 1.MFTZ/ABC35消防3C认证，国家消防装备质量监督检测中心，消防标签合格证： 2.灭火剂重量kg:35±2%: 3.有效喷射时间s:≥30: 4.有效喷射距离m:≥6; 5.喷射滞后时间s:≤5; 6.喷射剩余率%:≤10; 7.驱动氮气压力mpa:1.2 8.使用温度℃:-20～+55: 9.电绝缘性：≥5kv; 10.灭火级别：10a 233B: 11.提供MFTZ/ABCE35消防3C认证 12.灭火器标准号:GB 8109-2023 13.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃ 14.驱动氮气压力mpa：1.2（20℃） 15.符合新国标 | 具
213 | 水基型 手提式 | 1.水基型灭火剂； 2.公称容积：1L； 3.使用温度-20℃~+55℃: 4.符合国家标准GB4351.1-2005: 5.具有3C认证和质检报告： 6.瓶体材质为碳钢； 60. 7.型号规格： MS/ABEF3型； 8.净含量：3L; 9.灭火剂：3%(AFFF,-6C)型泡沫灭火剂： 10.使用温度：+5°c~+60°C: 11.储存压力：1.2MPa; 12.水压测试压力：2.1MPa可灭电火： 13.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询； 14.符合新国标 | 具
214 | 水基型 手提式 | 1.水基型灭火剂； 2.公称容积：2L； 3.使用温度-20℃~+55℃: 4.符合国家标准GB4351.1-2005: 5.具有3C认证和质检报告： 6.瓶体材质为不锈钢； 360. 7.型号规格： MS/ABEF3型； 8.净含量：3L; 9.灭火剂：3%(AFFF,-6C)型泡沫灭火剂： 10.使用温度：+5°c~+60°C: 11.储存压力：1.2MPa; 12.水压测试压力：2.1MPa可灭电火： 13.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询； 14.符合新国标 | 具
215 | 水基型 手提式 | 1.水基型灭火剂； 2.公称容积：4L； 3.使用温度-20℃~+55℃: 4.符合国家标准GB4351.1-2005: 5.具有3C认证和质检报告： 6.瓶体材质为碳钢； 60. 7.型号规格： MS/ABEF3型； 8.净含量：3L; 9.灭火剂：3%(AFFF,-6C)型泡沫灭火剂： 10.使用温度：+5°c~+60°C: 11.储存压力：1.2MPa; 12.水压测试压力：2.1MPa可灭电火： 13.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询； 14.符合新国标 | 具
216 | 灭火器箱子(新型) | 1. 可放置2瓶MF/ABC行3kg、4kg干粉灭火器； | 具
217 | 灭火器箱子(新型) | 1. 可放置2瓶MF/ABC行5kg干粉灭火器； | 具
218 | 灭火器箱子 | 1. 可放置2瓶MF/ABC行3kg、4kg干粉灭火器； 2. 304不锈钢 3. 厚度：0.6MM | 具
219 | 灭火器箱子 | 1. 可放置2瓶MF/ABC行5kg干粉灭火器； 2. 304不锈钢 3. 厚度：0.6MM | 具
220 | 二氧化碳灭火器 | 1.型号规格:手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2 2.灭火级别和灭火种类:21B，E; 3.灭火器标准号:GB4351-2023; 4.灭火器使用温度范围:-10°C~+60℃ 5.CNCA-C18-02:2024、CCCF-CCC-II(C/0)标准并提供检测报告 | 具
221 | 推车式二氧 化碳灭火器 | 1.MTT/BE24消防3C认证，国家消防装备，质量监 督检测中心，消防标签合格证： 2.产品型号：MTT/BE24; 3.灭火剂量：24+-5%KG; 4.喷射滞后时间：≤5S: 5.喷射距离：≥4M; 6.喷射时间：≥20S; 7.灭火级别：89B; 8.喷射剩余率：≤10; 9.使用温度：-10°℃~+60℃: 10.电绝缘性：5KV; 11.工作压力：1.2MPA; 12.适用场景：精密仪器，档案室，图书馆 机电房设备房等； 13.总质量：（88+3）kg 14.公称容积：40L | 具
222 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 1.净重：8kg ; 2.罐体容积：8L; 3.射时间≤10S; 4.使用温度(℃)0~+50; 5.最大保护容积(m³)13; 6.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询； | 具
223 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.净重：8kg; 2.射时间≤10S; 3.使用温度(℃)0~+50; 4.最大保护容积(m³)13; 5.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询： | 具
224 | 防毒防烟 面罩 | 1.符合GB21976.7-2012国家标准； 2.滤烟效率≥95%; 3.防护时间不少于30min(开启包装算起); 4.具有3C认证和质检报告，有消防认证A、B 签，中国消防产品信息网可查询； | 具
225 | 自吸过滤式 防毒面罩 | 1.全面屏穿戴式LA认证； 2.有质检报告、合格证； 3.过滤件一般要求：过滤件边缘平滑,无毛刺无影响致密性的缺陷:过滤件在使用过程中未出现活性炭粉脱落和影响使用者正呼吸的现象:过滤件结构能承受正使用条件及可能遇到的机械冲击。 4.过滤件质量：196g-199g 5.过滤件防护时间：6lmin未透、测试气体流量15.0L/min、测试温度:24℃相对湿度:51% 6.提供质检报告 | 具
226 | 防毒面罩耗材( 滤 毒 盒 ) | 1.6001滤毒罐； 2.有质检报告、合格证； 3.面罩阻力呼吸：吸气阻力：30L/min：20Pa、85L/min：73Pa、呼气阻力：182Pa 4.面罩与过滤件结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力不应小于250N，不应有明显的破坏:半面罩与过滤件接头的结合力不10滤件5.1.10应小于5ON，不应有明显的破坏:带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与全面量的结合力不应小于50N，不应有明显的破坏。 5.提供质检报告 | 个
227 | 正压式空气呼吸器（套装） | 1.面具材质：橡胶 2.面罩与供气阀连接方式：快速卡接式 3.供气阀最大供气量：450升/分钟 4.工作压力：0.7mpa 5.起始报警压力：5.5±0.5mpa 6.整套重量：14.21kg 7.气瓶容积：6.8升 8.理论使用时间45min 9.瓶口螺纹：M18*1.5 10.气瓶材质：国产LUXFER气瓶 11.外包装：专用塑料包装箱 12.中压管类型：标准 13.胸部压力表是否带夜光：是 14.报警哨：后置 15.符合标准：GA124-2004和GB/T16556-2007认证 16.型号：SCBA 105K正压式空气呼吸器T8000 C900套装SCBA 105KP-6.8L国产气瓶 | 个
228 | 正压式空气呼吸器（面罩） | 1.型号：C900 SCBA 105K正压式消防空气呼吸器T8000 霍尼韦尔PANO面罩 | 个
229 | 消防应急自救安全绳包套装 | 型号：ZL-T-QZJ 应急逃生自救安全绳套装 一、整套标配组成（缺一不全套） 每套包含：耐高温轻型安全绳×1、自锁安全钩×2、防慌乱下降器×1、中空连接扁带×1、排绳器×1、包绳布×1、多功能阻燃绳包×1 二、单件详细技术参数 （一）轻型耐高温安全绳（核心承重件） 1. 结构：双层包芯编织结构，绳芯为连续耐高温芳纶纤维，绳皮耐磨阻燃 2. 规格：直径8±0.5mm，单根长度≥16m（可按需定制20m/30m） 3. 力学性能：最小破断强度≥29kN；总延伸率≤2%；绳皮滑移量≤20mm 4. 耐高温性能： 204℃±5℃持续受热，无熔融、焦化、破损 400℃±5℃、1.33kN载荷承载300s不断裂 600℃±5℃、1.33kN载荷承载45s不断裂 5. 标识：绳体内置连续反光丝线，4m、8m、12m位置喷涂长度标识；两端热封绳环，缝合长度≥50mm，外套耐磨保护套管，无散丝脱股 （二）自锁安全钩（2只） 1. 材质：航空铝合金锻造，三锁自锁结构，防误开 2. 强度指标： 闭合长轴破断强度≥27kN 闭合短轴破断强度≥12kN 开启长轴破断强度≥14kN 3. 表面阳极氧化防腐，48h中性盐雾试验无锈蚀；钩体永久刻印型号、额定载荷、生产标识 （三）防慌乱下降器 1. 材质：航空铝合金一体成型，适配8–10mm自救安全绳 2. 核心功能：具备离手自动制停+手动抓紧调速双制动，防止恐慌脱手坠落；穿绳后结构锁止不可私自拆解 3. 工作负荷≥5kN，本体刻印穿绳方向、操作警示标识，破断强度≥13kN （四）中空连接扁带 1. 规格：周长2m，有效工作长度1m，芳纶阻燃材质 2. 最小破断强度≥39kN，缝合牢固不散边，高温耐受性能与安全绳匹配 （五）排绳器+包绳布 1. 排绳器：单人快速收绳规整，防止绳索缠绕打结 2. 包绳布：收纳捆束绳索，收纳整齐、防磨损 （六）多功能阻燃绳包 1. 面料：阻燃耐高温面料，260℃受热无变形熔融 2. 功能：带泄水孔、墙角防磨保护结构；可挂载于消防腰带；内部分区收纳全部配件；翻盖印制产品铭牌、参数、使用说明 3. 整套总重量≤1.8kg，轻便便携 执行标准XF 494-2023《消防用防坠落装备》（替代旧版XF494-2004） GB21976.6-2012《建筑火灾逃生避难器材 第6部分：逃生绳》 | 根
230 | 安全扣 | 铝合金D型安全钩： 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； 2、材质：7075铝合金 3、破断强度： （1）在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥35.7KN； （2）在开口打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥10.2KN； （3）在开口闭合状态时，轻型安全钩短轴的破断强度≥15.4KN； 4、耐腐蚀性能： 试样经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 | 个
231 | 防冲击护目镜 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》检测要求，GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》。 2、外观：护目镜不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷，除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷。 3、质量为：≤131.14g。 4、球镜度和柱镜度：球镜度：左：-0.01D，右：-0.08D；柱镜度:左：-0.05D，右：-0.02D； 5、棱镜度和棱镜度互差：棱镜度：左：0.03，右：0.02，水平方向棱镜度互差：基底向外：0.16，垂直方向棱镜度互差：0.13。 6、光透射比；89.9% 7、光透射比局部变化：0.77%。 8、广角散射：0.88%。 9、抗冲击性能-抗重物锥击性能：分别在温度为（55±2）°C和（-20±2）°C环境下持续1h后，护目镜承受高度为1270mm、质量不小于500kg的锤击重物的重聚，镜片未破损、未穿透、无变形、镜片牢固性未受影响。 10、耐磨性能：5.92%。 11、粉尘防护性能：94.1%。 | 副
232 | 热成像仪 | 1、LCD显示器：≥2.8英寸LCD屏 2、探测器分辨率：≥192x192 3、帧频：≥25HZ 4、焦距：≥1.35mm 5、最短成像距离：≤0.3M 6、视场角：≥50°×50° 7、NETD(噪声等效温差)：<50mK 8、测温范围：≥-20℃~550%C 9、测温规则：3点测温(最高点，最低点，中心点) 10、伪彩模式：白热、融合、黑热、铁红、彩虹、红热、绿热，蓝热 11、拍照：支持 12、内存容量≥8GB 13、图片存储：≥30000张 14、PC软件：支持 15、续航时间：>8h 16、测温精度：≤±2°C 17、尺寸：≤224*76*91mm 18、裸机重量：≤345g | 套
233 | 消防斧头 | 1.斧全长：810士4 2.硬度：消防斧斧刃硬度应在48HRC~56HRC范围内，斧孔壁硬度应不大于35HRC。 3.抗冲击性能：消防斧斧刃应能承受重锤冲击，冲击后斧刃不应有裂纹、变形等损伤。 4.材质要求：消防斧斧头应采用金属材料制造。消防斧斧柄材质应采用硬质材料。在完成拉离试验和平刃砍断试验后，斧柄不得出现折断、破裂等损伤。若选用木材,除满足上述要求外其含水率应不大于16%。 5.表面质量：消防斧斧头表面抛光部分的表面粗糙度Ra值应不大于6.3μm。 6.消防斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷。 7.消防斧斧柄的表面应光滑、无缺损。 8.产品符合GA138-2010、CNCA-C18-04:2014、CCCF-XFZ8-03标准并提供检测报告。 | 把
234 | 锂电池电锯 | 1.DC电链锯YT4388：40V，1600W， 2.空载转速8800r/min， 3.切割链速16.5m/s， 4.无刷直流电机，链板长度为405mm/16"有新型防脱， 5.自动泵油， 6.油箱容量为150ml； 7.提供检测报告。 | 台
235 | 防爆防水 强光头灯 | 消防3C认证 1 . 锂电池； 2.工作光状态下50小时极限工作； 3.强光状态下20小时极限工作； 4.带头盔支架； 5. 防爆防水防摔； 6.防护等级IP68; 7.额定功率3W; 8.防爆限度EXiblICT4 Gb; 9.可调光源；2000-3000lm 10.检验依据GB3836.1-2010GB3836.2-2010隔爆接合面参数符合技术结构及参数检查GB3836.1-2010GB3836.2-2010相关标准要求。 11.抗冲击试验GB3836.1-201026.4.2 金属外壳，透明件分别经7J、4J冲击试验，所产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效。 12.跌落试验GB3836.1-201026.4.3 样品从1m的高度跌落四次，跌落试验所产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效。 13.外壳防护等级(IP)GB3836.1-201026.4.5经IP6X防尘试验，外壳内应无明显的灰尘沉积。 经IPX6防水试验，外壳内应无影响设备正常操作或安全的积水。 14.温度测定GB3836.1-201026.5.1 样品以100%额定电压连续运行至温度稳定，测得电气设备任何部分温度不应超过规定的最高表面温度或极限温度。 | 台
236 | 防水大功率 强光灯 | 1.额定电压DC22.2V 2.额定容量2500mAh 3.额定功率(LED)主灯：2×12W 4.泛光灯：6W 5.提供防爆证书和检测报告 6.最大流明：5000-10000lm 7.最长续航：20-50h 8.材质：铝合金 9.可调焦 | 台
237 | 灭火毯 | 规格：1000x1000MM; | 块
238 | 灭火毯 | 规格：1200x120MM; | 块
239 | 电动汽车灭火毯 | 1、耐高温性能:耐火温度1500℃，能在1500℃极端高温下持续耐火120分钟；短时间耐温2500℃； 2.技术要求:尺寸(长宽)6*8m；单层厚度≥0.5mm (不允许多层粘贴合成)；重量≤28kg；干态断裂强力经向≥2000N，纬向≥2000N；可以重复使用，具有防水，防化学，防油，耐候等综合性能；两侧毯面之间电阻不小于1MΩ；可重复多次使用 3.材质：石墨纤维 | 块
240 | 正压式消防排烟机移动式锂电池风机 | 1.型号：PYJ43/12 2.型式：无刷电机驱动 3.输出功率：850W 4.转速：3000r/min 5.工作电压：48V 6.电池系统：锂离子电池 7.排烟量：9000-12000m³/h 8.续航时间：≥60min 9.体积：66*28*66cm 10.重量：32kg 11.风筒倾角：±90° 12.风量高节：旋钮式
241 | GOPRO 记录仪 | 1. 防水10米级； 2.主摄像头像素≥2000万； 3. 中文操作界面； 4.支持广角拍摄； 5.支持镜头防抖； 6.支持广角拍摄； 7.支持电子防抖； 8.TF卡，内存125G; 9. 电池可拆卸； 10. 电池续航时≥100分钟； 11.带头盔固定支架； 12.消防救援出动拍摄取证使用； 13.兼容系统：Windows98/2000/ME/XP/Windows7 14.广角镜头：≥170度广角 15.LCD显示屏：高清2.0英寸TFTLCD 16.夜光补偿：6颗红外灯，10米可见人脸，18米看见轮廓 17.拍照像素：4800万像素 18.数据接口：USB多功能接口 19.存储类型：内置SD(TF)卡最大可支持512G 20.体积：76*54*26.2mm 21.重量：主机110g 22.防护等级：IP68，3米防跌落 | 套
242 | 消防撬棍 | 1.长度1米、六角钢材质，有合格证； 2.用于消防救援任务； | 根
243 | 消防腰带 | 1.织带材料名称：高强色丝型HTC 2.金属拉环材质：铝合金7075/T6 3.安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 4.盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 5.在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 6.产品符合XF494-2004、CCCF-CPRZ-27:2019标准并提供检测报告。 | 条
244 | 专职消防员春秋备勤服(毛料) | 23款消防员专用； 1.纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057-2007GB/T2910.11-2009 2.耐摩擦色牢度≥4（级）GB/T3920-2008 3.耐色洗牢度≥4（级）GB/T3920-2008 4.耐汗渍色牢度≥4（级）GB/T3922-2013 5.耐水色牢度≥4（级）GB/T5713-2013 6.pH值GB/T7573-2009 7.甲醛含量（mg/kg）GB/T2912.1-2009 8.染料环保无异味，不可分解致癌芳香胺染料，符合纺织品B类安全标准GB/T17592-2011 9.平方米干燥质量（g/m2）FZ/T70010-2006 10.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
245 | 专职消防员夏歀备勤服(毛料) | 23款消防员专用； 1.纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057-2007GB/T2910.11-2009 2.耐摩擦色牢度≥4（级）GB/T3920-2008 3.耐色洗牢度≥4（级）GB/T3920-2008 4.耐汗渍色牢度≥4（级）GB/T3922-2013 5.耐水色牢度≥4（级）GB/T5713-2013 6.pH值GB/T7573-2009 7.甲醛含量（mg/kg）GB/T2912.1-2009 8.染料环保无异味，不可分解致癌芳香胺染料，符合纺织品B类安全标准GB/T17592-2011 9.平方米干燥质量（g/m2）FZ/T70010-2006 10.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
246 | 专职消防员冬歀备勤服(毛料) | 23款消防员专用； 1.纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057-2007GB/T2910.11-2009 2.耐摩擦色牢度≥4（级）GB/T3920-2008 3.耐色洗牢度≥4（级）GB/T3920-2008 4.耐汗渍色牢度≥4（级）GB/T3922-2013 5.耐水色牢度≥4（级）GB/T5713-2013 6.pH值GB/T7573-2009 7.甲醛含量（mg/kg）GB/T2912.1-2009 8.染料环保无异味，不可分解致癌芳香胺染料，符合纺织品B类安全标准GB/T17592-2011 9.平方米干燥质量（g/m2）FZ/T70010-2006 10.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
247 | 专职消防员 春秋备勤帽 | 23款消防员专用； | 套
248 | 专职消防员长袖体能服(拉链款) | 23款消防员专用； 1.纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057-2007GB/T2910.11-2009 2.耐摩擦色牢度≥4（级）GB/T3920-2008 3.耐色洗牢度≥4（级）GB/T3920-2008 4.耐汗渍色牢度≥4（级）GB/T3922-2013 5.耐水色牢度≥4（级）GB/T5713-2013 6.pH值GB/T7573-2009 7.甲醛含量（mg/kg）GB/T2912.1-2009 8.染料环保无异味，不可分解致癌芳香胺染料，符合纺织品B类安全标准GB/T17592-2011 9.平方米干燥质量（g/m2）FZ/T70010-2006 10.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
249 | 专职消防员 短袖体能服 | 23款消防员专用； 1.纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057-2007GB/T2910.11-2009 2.耐摩擦色牢度≥4（级）GB/T3920-2008 3.耐色洗牢度≥4（级）GB/T3920-2008 4.耐汗渍色牢度≥4（级）GB/T3922-2013 5.耐水色牢度≥4（级）GB/T5713-2013 6.pH值GB/T7573-2009 7.甲醛含量（mg/kg）GB/T2912.1-2009 8.染料环保无异味，不可分解致癌芳香胺染料，符合纺织品B类安全标准GB/T17592-2011 9.平方米干燥质量（g/m2）FZ/T70010-2006 10.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
250 | 春秋作训鞋 | 23款消防员专用； 1.耐折性能：GB/T3903.1-2017割口裂口长度≤20.0mm，折后出现新裂纹不应超过3处且单个裂纹长度≤5.0mm。同时折后不应出现帮面裂浆、裂面，底墙、帮底或鞋底开胶长度<5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落。沿綬褸ぇ找庠姆绠格袍肾处不应出现裂纹。气(液)垫不应出现漏气(液)瘪塌现象。 2.剥离强度/(N/cm)：GB/T3903.3-2011左脚173右脚144 3.外底耐磨性能-磨痕长度/mm：GB/T3903.2-2017左脚4.5右脚5.1 提供检测报告 | 套
251 | 领章、胸标 | 23款消防员专用； | 套
252 | 专职消防员 短袖制式衬衣/裤子 | 23款消防员专用制式版型；统一深火焰蓝，潘通色号 PANTONE 19-3938 TCX；同批面料色差≥4级，洗涤无明显褪色、发白。 1. 纤维配比（主流统一采购标准）78%聚酯纤维+21.7粘胶纤维+微量导电防静电纤维，部分采购版本：65涤/35棉薄斜纹，克重统一140～145g/㎡。 2. 纱支密度2/1右斜纹；经纱 14.8tex，纬纱 14.8tex；经密370根/10cm、纬密310根/10cm。 3. 干态断裂强力：经向≥2250N，纬向≥1290N ；撕破强力：经、纬向均≥64N；接缝断裂强力：衣身所有缝合缝≥760N. 水洗尺寸变化率（5次标准洗涤）：经、纬向缩水率≤1.2% 4 耐干摩擦色牢度：≥4级；耐湿摩擦：3～4级； 耐水洗、耐汗渍（酸/碱）、耐水色牢度：变色4～5级、沾色≥4级；光照色牢度：≥7级，长期户外备勤不泛黄、褪色 5.透气率≥350mm/s，夏季长时间值班不闷汗； 起球等级：≥4级，日常摩擦不起毛球； 防静电性能：电荷面密度≤0.7μC/㎡，不易吸附灰尘、静电不粘身 6. 180℃热稳定试验：经纬尺寸变化≤2%，无收缩、起皱、熔融；抗湿沾水等级：≥4级，少量溅水不易渗透 7.安全环保指标（GB 18401 B类直接接触皮肤。 8.出具书面《正品承诺书》加盖公章，作为合同附件留存 | 套
253 | 除锈剂 | 规格：WD40; 品牌：柒士邦 规格：262G | 包
254 | 干燥剂 | 配置：20包/合(250G/包); | 包
255 | 五金工具 套装 | 合金材质； 1.手工锯 2.批头组 3.刀片 4.测电笔 5.美工刀 6.一字螺丝刀 7.十字螺丝刀 8.棘轮手柄 9.螺丝零件盒 10.精细螺丝刀 11.内六角扳手 12.卷尺 13.羊角锤 14.水管钳 15.扳手 16.老虎钳 17.电工胶带 18.尖嘴钳 | 套
256 | 烟道训练 烟雾弹 | 1. 白烟，3分钟持续发烟； | 个
257 | 器材推车 | 1.锂电池爬梯型； 2.每分钟爬梯≥30阶； 3.275KG有效载荷； 4.续航要求：80层； 5.提供检验报告 | 台
258 | 消防救援包 | 1.5件套包括(灭火器(1kg)、防毒面具X2(自 救呼吸器)、多功能强力探照照灯、灭火毯、 手套); 2.总体或单个器材具有3C认证和质检报告， 有消防认证A、B签，中国消防产品信息网可 查 询 ； 3.总体或单个器材具有3C认证和质检报告 | 个
259 | 消防头盔 | 1.帽壳材料：尼龙 2.缓冲层材料：聚醚 3.下颌带材料：阻燃织带 4.面罩材料：聚亚苯基砜 5.冲击吸收性能高温预处理(N)最大冲击力≤3780N 6.辐射热预处理(N)最大冲击力≤3780N 7.低温预处理(N)最大冲击力≤3780N 8.浸水预处理(N)最大冲击力≤3780N 9.抗冲击加速度性能帽顶部最大冲击加速度≤150gn 10.帽前部最大冲击加速度≤400gn 11.电绝缘性能帽壳泄漏电流≤3.0mA。 12.产品符合XF44-2015、CCCF-CPRZ-27:2019标准并提供检测报告。 | 个
260 | 消防应急抢险救援服 | 20款芳纶国标(6件全套); 1.耐洗涤性能：洗涤25次后，试样无破损、脱落、变色现象。 2.高低温性能：经高低温试验后，试样无断裂、起皱、扭曲现象。 3.阻燃性能：续燃时间(s):0.4熔融、滴落:无。 4.缝纫线热稳定性能：试样经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 5.硬质附件热稳定性能：试样经180℃、5min后能保持原有功能。 6.外观质量：a、各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，无跳针、开线、断线;b、各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、无烫光:c、衣领平服、不翻翘;d、对称部位基本一致;e、粘合衬无脱胶及表面渗胶:f、标签位置正确，标志准确清晰。 提供检测报告。 | 套
261 | 消防战斗服 | 1.外层面料材料：芳纶面料 2.面料材料四层结构：外层阻燃面料+防水透气膜隔水层+芳纶隔热层+舒适内里； 3.整体热防护性能TPP(cal/cm²)：≥28 4.外层经纬向：续燃时间(s)：≤2 5.外层经纬向：损毁长度(mm)：≤100 6.隔热层经纬向：续燃时间(s)：≤2 7.损毁长度(mm)：≤100 8.单位面积质量(g/m)外层≥150 9.防水透气层≥104 10.隔热层≥72 11.舒适层≥1104. 12.热防护TPP值≥35cal/cm²，透湿率≥6500g/(㎡·24h)； 13. 肩部、裤腿带高可视反光条，反光强度达标，整套重量≤3.2kg； 14. 配套阻燃手套、防护靴、防护头罩整套配置。 15.符合GA10-2026《消防员灭火防护服》新国标标准，并提供检测报告 | 套
262 | 消防手套 |  | 双
263 | 消防鞋 | 1.外底耐油性能(%)≥3 2.防砸性能静压力：≥25 3.防砸性能冲击：≥25 4.抗刺穿性能(N)：≥1100 5.隔热性能(℃)：≤22 6.抗辐射热渗透性能(C)：≤22 7.防滑性能(°)：≥15 8.质量(kg)：≤3 9.产品需提供消防产品认证证书 10.产品符合GA6-2004、CCCF-CPRZ-27:2019标准并提供检测报告。 | 双
264 | 消防腰斧 | 1.斧头材质：45号热轧钢 2.消防腰斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷。 3.消防腰斧的整体尺寸＜325mmX175mm。 4.尺寸的极限偏差应按GB/T1804中最粗V级要求。 5.质量(kg)：≤1.0 6.消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10MΩ。 7.消防腰斧各刃部硬度均应达到48HRC~56HRC 8.产品符合XF630-2023、TFRI-ZY-16:2020标准并提供检测报告及3C报告。 | 把
265 | 甲级防火门 | 1.耐火极限：≥1.5h（完整性+隔热性） 2.主体材质规格：门框采用1.2mm镀锌钢板；门扇采用0.8mm镀锌钢板；内部填充高密度珍珠岩防火板，容重≥400kg/m³，耐温≥1200℃，填充密实无空鼓 3.门扇/门框厚度：门框≥120mm；门扇≥57mm 4.配套五金配件：专用防火锁、防火闭门器、顺位器、防火铰链、膨胀型防火密封胶条 5.适用区域：防火墙、防火分区隔断、设备机房、手术室等重点防火要害部位 6.符合新国标 | ㎡
266 | 乙级防火门 | 1.耐火极限：≥1.0h（完整性+隔热性） 2.主体材质规格：门框采用1.2mm镀锌钢板；门扇采用0.8mm镀锌钢板；内部填充高密度珍珠岩防火板，容重≥400kg/m³，耐温≥1200℃，填充密实无空鼓 3.门扇/门框厚度：门框≥120mm；门扇≥50mm 4.配套五金配件：专用防火锁、防火闭门器、顺位器、防火铰链、膨胀型防火密封胶条 5.适用区域：疏散楼梯间、防烟前室、电梯前室、公共走道、楼层疏散通道 6.符合新国标 | ㎡
267 | 不锈钢防火门 | 1.耐火极限：乙级≥1.0h；甲级≥1.5h（按需配置） 2.主体材质规格：门框、门扇面板采用≥0.8mm 304不锈钢板材，内衬镀锌钢板结构层，内部填充高密度阻燃珍珠岩防火芯材 3.门扇/门框厚度：门框≥120mm；门扇≥57mm 4.配套五金配件：不锈钢专用防火锁、不锈钢闭门器、不锈钢防火铰链、耐高温防火密封胶条 5.适用区域：医院洁净区域、潮湿区域、门诊通道、高频通行区域 6.符合新国标 | ㎡
268 | 玻璃防火门 | 1.耐火极限：乙级≥1.0h；甲级≥1.5h（按需配置） 2.主体材质规格：门框采用1.2mm镀锌钢板或304不锈钢；门扇采用≥25mm复合隔热专用防火玻璃，透光均匀、无气泡、阻燃隔热达标 3.门扇/门框厚度：门框≥120mm；门扇总厚度≥57mm 4.配套五金配件：防火玻璃门专用锁、防火闭门器、顺位器、专用防火铰链、防火专用密封胶条 5.适用区域：办公区域、通透式通道、采光通道、辅助功能用房 6.符合新国标 | ㎡
备注:报价为全包价，含税、人工、安装、调试、运输、等所有费用