## 扉-1 招标工程量清单扉页
广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程
工 程 量 清 单
发 包 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间：
扉-1

## 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
一 | 广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费
二 | 广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-设计费
合计

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程
1.1.1 | 机电部分
1.1.2 | 装修部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程
机电部分
主副楼空调设备改造
1 | 030112003001 | 高效变频风冷热泵机组 | 1.名称:高效变频风冷热泵机组 2.性能规格:制冷量：450KW，功率：139.1kw,变频控制 3.本体和配件安装、电机接线及调试等 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 3
2 | 030109001001 | 水泵安装 | 1.名称:水泵 2.性能规格:流量：225m³/h,功率：45KW，扬程40米 3.本体和配件安装、电机接线及调试等 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 2
3 | 031001003001 | 无缝钢管安装 | 1.安装部位:室内外 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:国标无缝钢管 4.型号、规格:DN300 5.含管件 6.除锈、刷油符合设计及规范要求 7.设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 30
4 | 031001003002 | 无缝钢管安装 | 1.安装部位:室内外 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:国标无缝钢管 4.型号、规格:DN250 5.含管件 6.除锈、刷油符合设计及规范要求 7.设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 220
5 | 031001003003 | 无缝钢管安装 | 1.安装部位:室内外 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:国标无缝钢管 4.型号、规格:DN200 5.含管件 6.除锈、刷油符合设计及规范要求 7.设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 30
6 | 031001003004 | 无缝钢管安装 | 1.安装部位:室内外 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:国标无缝钢管 4.型号、规格:DN150 5.含管件 6.除锈、刷油符合设计及规范要求 7.设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 30
7 | 031301005001 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、除锈刷油（按设计图纸要求） 3、其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | kg | 500
8 | 031208007001 | 露天水管保温包铝皮 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料 2.绝热厚度:δ=50mm 3.室外包铝皮 4.管道外径:DN150-300 5.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
9 | 031208007002 | 水管保温 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料 2.绝热厚度:δ=50mm 3.室内 4.管道外径:DN150-300 5.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
10 | 031002001001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
11 | 031002001002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 6
12 | 031002001003 | 暗杆法兰式软闸阀 | 1.类型:暗杆法兰式软闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
13 | 031002001004 | 暗杆法兰式软闸阀 | 1.类型:暗杆法兰式软闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 6
14 | 031002001005 | 低阻力水泵止回阀 | 1.类型:低阻力水泵止回阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
15 | 031002006001 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
16 | 031002001006 | 铜闸阀含焊接头 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN15 3.连接形式:焊接连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 10
17 | 031002001007 | 铜闸阀含焊接头 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN25 3.连接形式:焊接连接 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 10
18 | 030601002001 | 不锈钢压力表1.6MP | 1.类型:不锈钢压力表 2.含减振管和焊接头 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 6
19 | 030601001001 | 不锈钢温度计0-50℃ | 1.类型:不锈钢温度计 2.含焊接头 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 支 | 3
20 | 031002001008 | 自动排气开关 | 1.类型:自动排气开关 2.规格:DN25 3.连接形式:焊接连接，含焊接头 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
21 | 030402010001 | 天面电缆配电柜 | 1.名称：天面电缆配电柜 2.安装形式:悬挂式/落地式 3.1×1600A+3×500A+1×300A 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
22 | 030402011001 | 水泵变频器控制电柜 | 1.名称：水泵变频器控制电柜 2.安装形式:悬挂式/落地式 3.2X45KW，含变频器 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
23 | 030409001001 | 主电缆敷设 | 1.名称:主电缆 2.型号规格:YJV1×240 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 1440
24 | 030409001002 | 风冷模块电缆(火线)敷设 | 1.名称:风冷模块电缆(火线) 2.型号规格:YJV1×150 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 540
25 | 030409001003 | 风冷模块电缆(零线和地线)敷设 | 1.名称:风冷模块电缆 2.型号规格:YJV1×70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 360
26 | 030409003001 | 电缆头及线耳安装 | 1.名称:电缆头及线耳 2.型号规格:、部位:综合考虑 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 40
27 | 030412002001 | 镀锌线槽敷设 | 1.名称:镀锌线槽 2.型号规格:400*200 3.支架制安、除锈刷油 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 180
28 | 030412002002 | 镀锌线槽敷设 | 1.名称:镀锌线槽 2.型号规格:200*150 3.支架制安、除锈刷油 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 60
29 | 030412002003 | 镀锌线槽敷设 | 1.名称:镀锌线槽 2.型号规格:100*100 3.支架制安、除锈刷油 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 60
30 | 030412004001 | BAS系统电缆安装 | 1.名称BAS系统电缆 2.型号规格:RVVP2×1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 350
31 | 030412004002 | BAS系统电缆安装 | 1.名称:BAS系统电缆 2.型号规格:RVVP4×1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 350
32 | 030412001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.类型规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.包含底盒、接线盒、墙体开槽及修复 | m | 450
33 | 031008001001 | 供暖控制系统 | 1.名称：供暖控制系统 2.带有单系统控制和多系统集中控制功能 3.采用机组回水温度控制并可选出水温度控制 4.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
34 | 030907004001 | 水管温度传感器(含铜套管) | 1.类型:水管温度传感器 2.含铜套管 -46~104℃, 6 inch; 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑铂元件 | 个 | 2
35 | 030601002002 | 标准水压力变送器 | 1.类型:标准水压力变送器 2.0~30 bar, 1/4 Male, 0-10V 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑铂元件 | 个 | 1
36 | 03B002 | 拆除整改管井内阻挡安装新空调管道的障碍物 | 1.拆除整改管井内阻挡安装新空调管道的障碍物 2.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
37 | 03B003 | 管井和楼顶开洞和防水处理 | 1.管井和楼顶开洞和防水处理 2.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
38 | 03B006 | 主机钢构混凝土基础和减震胶 | 1.主机钢构混凝土基础和减震胶 2.综合考虑 3.含国标10号方通/槽钢 | 台 | 3
39 | 03B007 | 水泵钢构混凝土基础和减震胶 | 1.水泵钢构混凝土基础和减震胶 2.综合考虑 3.含国标10号方通/槽钢 | 台 | 2
40 | 03B005 | 管道系统与原系统的连接及清洗 | 1.管道系统与原系统的连接及清洗 2.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
41 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 项 | 1
副楼4至5楼中央空调管道更换
安装部分
42 | 031001002001 | 热镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:丝扣连接 6.含管件 7.除锈、刷油符合设计及规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 9.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 280
43 | 031001002002 | 热镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:丝扣连接 6.含管件 7.除锈、刷油符合设计及规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 9.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 76
44 | 031001002003 | 热镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝扣连接 6.含管件 7.除锈、刷油符合设计及规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 9.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 70
45 | 031001002004 | 热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:丝扣连接 6.含管件 7.除锈、刷油符合设计及规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 9.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 40
46 | 031001002005 | 热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:丝扣连接 6.含管件 7.除锈、刷油符合设计及规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 9.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 72
47 | 031001008001 | UPVC排水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质:UPVC排水管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式：粘接 6.含管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 108
48 | 031001008002 | UPVC排水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质:UPVC排水管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式：粘接 6.含管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 40
49 | 031001008003 | UPVC排水管DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质:UPVC排水管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式：粘接 6.含管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 20
50 | 031001008004 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质:UPVC排水管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式：粘接 6.含管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 8.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m | 20
51 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料 2.绝热厚度:δ=32mm 3.管道外径:DN32~DN100 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m3 | 2.42
52 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性发泡橡塑复合保温材料 2.绝热厚度:δ=15mm 3.管道外径:综合考虑（冷凝水管） 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m3 | 0.6
53 | 031301005002 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、除锈刷油（按设计图纸要求） 3、其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | kg | 1440
54 | 031002001009 | 静态流量平衡阀 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
55 | 031002001010 | 水路手动蝶阀 | 1.类型:水路手动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
56 | 031002008001 | 空调水管支管的管件连接 | 1.类型:空调水管支管的管件连接 2.部位:主管与支管连接处 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 92
57 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.材质:按设计 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 88
58 | 031002001011 | 闸阀DN20 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 88
59 | 031002001012 | 比例积分电动二通阀DN20 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 44
60 | 030701010001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.其他:按设计图纸、招标文件及施工规范要求综合考虑 | 台 | 44
61 | 031002001013 | 比例积分电动二通阀DN40 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
62 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.材质:按设计 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
63 | 031002001014 | 闸阀DN40 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
64 | 030702001001 | 原有风管清洁、修补 | 1.名称:原有风管清洁、修补 2.规格:综合考虑 3.对原有风管进行漏光试验、漏风试验、管道清洁、修补(含保温修补) 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m2 | 100
65 | 030413001001 | LED灯盘300x1200mm | 1.名称:LED灯盘 2.规格:300x1200mm 3.灯具为新购,灯具参数、外观及尺寸需满足业主要求 4.金属软管、接线盒安装 | 套 | 28
66 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷淋头安装 2.保护用圆形盖板包好 | 个 | 34
67 | 030904001001 | 烟感安装 | 1.名称:烟感安装 2.主材利旧 | 个 | 16
68 | 030904006001 | 喇叭安装 | 1.名称:喇叭安装 2.主材利旧 | 个 | 2
69 | 030904003001 | 信号放大器安装 | 1.名称:安装信号放大器 2.主材利旧 | 个 | 2
70 | 030506010001 | 监控安装 | 1.名称:监控安装 2.主材利旧 | 台 | 4
71 | 030413001002 | 筒灯安装 | 1.名称:筒灯安装 2.灯具为新购,灯具参数、外观及尺寸需满足业主要求 3.安装位置:走廊 | 套 | 46
72 | 030416006001 | 电气系统检测、调试 | 1.名称:电气系统检测、调试 | 项 | 1
73 | 030909001001 | 消防系统检测、调试 | 1.名称:消防系统检测、调试 | 项 | 1
74 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 项 | 1
拆除部分
75 | 031001002006 | 拆除钢管 | 1.部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN20 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 280
76 | 031001002007 | 拆除钢管 | 1.部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN32 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 16
77 | 031001002008 | 拆除钢管 | 1.部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN50 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 70
78 | 031001002009 | 拆除钢管 | 1.部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN80 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 40
79 | 031001002010 | 拆除钢管 | 1.部位:室内 2.输送介质:空调冷热水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN100 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 72
80 | 031001008005 | 拆除塑料管 | 1.部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN25 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 108
81 | 031001008006 | 拆除塑料管 | 1.部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN32 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 40
82 | 031001008007 | 拆除塑料管 | 1.部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN40 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 20
83 | 031001008008 | 拆除塑料管 | 1.部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:综合考虑 4.型号、规格:DN50 5.拆除后运输到甲方指定地点 | m | 20
84 | 031208002003 | 拆除管道保温 | 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管材 2.绝热厚度:综合考虑 3.拆除后运输到甲方指定地点 | m3 | 3.02
85 | 031301005003 | 拆除管道支架 | 1.拆除管道支架 2.拆除后运输到甲方指定地点 | kg | 1300
86 | 031002001015 | 拆除静态流量平衡阀 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 2
87 | 031002001016 | 拆除水路手动蝶阀 | 1.类型:水路手动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 4
88 | 031002008004 | 拆除软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.材质:按设计 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 88
89 | 031002001017 | 拆除闸阀DN20 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 88
90 | 031002001018 | 拆除比例积分电动二通阀DN20 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 44
91 | 031002001019 | 拆除比例积分电动二通阀DN40 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 2
92 | 031002001020 | 拆除闸阀DN40 | 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 4
93 | 031002008005 | 拆除软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.材质:按设计 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.拆除后运输到甲方指定地点 | 个 | 4
94 | 030413001003 | 拆除灯盘 | 1.名称:拆除灯棚 2.规格:综合考虑 3.拆除后运输到甲方指定地点 | 套 | 28
95 | 030413001004 | 拆除筒灯 | 1.名称:拆除筒灯 2.规格:综合考虑 3.拆除后运输到甲方指定地点 | 套 | 46
96 | 030904001002 | 拆除烟感 | 1.名称:拆除烟感 2.保护性拆除 | 个 | 16
97 | 030904003002 | 拆除信号放大器 | 1.名称:拆除信号放大器 2.保护性拆除 | 个 | 12
98 | 030506010002 | 拆除监控 | 1.名称:拆除监控 2.保护性拆除 | 台 | 4
99 | 030904006002 | 拆除喇叭 | 1.名称:拆除喇叭 2.保护性拆除 | 个 | 4
100 | 030901003002 | 拆除水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷淋头拆除 2.保护性拆除 | 个 | 34
装修部分
天花修复
101 | 011302001001 | 铝扣板天花 | 1.安装位置:走廊 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板天花 4.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m2 | 141
102 | 011302001002 | 石膏板天花 | 1.石膏板规格:9.5mm，双层 2.12厘夹板 4.配套金属龙骨制作、安装 5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 6.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m2 | 240
103 | 011302001003 | 天花修复翻新 | 1.修复翻新天花 2.部位:房间原有天花翻新修复 3.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m2 | 382
104 | 011201002001 | 墙体油漆翻新及修补 | 1.改造区域公共走廊墙体进行重新翻新油漆 2.根据现场条件及图纸综合考虑铲除底层,部分墙体修补 3.其他:按招标文件及施工规范要求综合考虑 | m2 | 610
天花拆除
105 | 011302001004 | 拆除天花 | 1.拆除天花 2.部位:走廊 3.拆除后运输到甲方指定地点 | m2 | 381
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 | 031401010001 | 文明施工
1.2 | 031401011001 | 环境保护
1.3 | 031401012001 | 临时设施
1.4 | 031401009001 | 安全生产
1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加
1.6 | 031401001001 | 脚手架
1.7 |  | 地面、墙面成品保护费
1.8 |  | 材料二次搬运费
1.9 |  | 设备吊装费
1.10 |  | 垃圾清运费
1.11 |  | 现场拆除围蔽费用
1.12 |  | 恢复现场保护费和保洁
合计 | [5 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程-施工费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
2 | 未确定工程暂列金额
2.1 | 暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省高级人民法院副楼4至5楼中央空调管道更换及主副楼空调系统改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计